南京公用水务有限公司

铁北污水处理厂应急预案汇编

（环境事故、生产事故、自然灾害）

二0一八年七月

南京公用水务有限公司

铁北污水处理厂突发事故应急预案

目  录

第一部分 通用部分

第一章    铁北污水处理厂概况

第二章    编制目的

第三章    编制依据

第四章    环境风险评估分析

第五章    应急预案适用范围

第六章    应急预案组织机构

第二部分 专项部分

第一章    节假日安全生产保障预案

第二章    火灾应急预案

第三章    供配电系统失电应急预案

第四章    关键设备故障应急预案

第五章    防汛应急预案

第六章    高温期间安全生产保障预案

第七章    防冻应急预案

第八章    危化品泄漏应急预案

第九章    工艺调控预案

第十章    化验室常见应急事故处理

第十一章  管道应急处理预案

第十二章  下井（池）应急预案

第十三章  污泥处置应急预案

第十四章  进水异常应急预案

第三部分 应急培训和演练

第一章    应急预案培训、演练原则、目的、作用、对象

第二章    应急预案演练

第三章    预案评审、备案、发布、更新

第一部分 通用部分

第一章  厂区概况

铁北污水处理厂位于新港开发区西南角，毗邻新港污水处理厂，总占地面积为4.876公顷。服务范围北至长江，东至绕城公路，西南方向至紫金山脉、经五路、迈化路及和燕路围合的区域，总面积约26.3平方公里，服务人口约26万人。

铁北污水处理厂收集系统污水主干管分为两条线：一条是将西片区的污水经和燕路、太新路输送至太新路污水泵站，另一条是从宁镇公路和北十里长沟东支的交叉口开始，沿北十里长沟东支敷设至太新路污水泵站。

第二章  编制目的

南京公用水务有限公司铁北污水处理厂（以下简称本污水厂）作为服务范围总面积约26.3平方公里（北至长江，东至绕城公路，西南方向至紫金山脉、经五路、迈化路及和燕路围合的区域），服务人口约26万人的公用基础工程，一旦发生事故风险，可能会造成周边地表水体及长江下游断面水质变差。

鉴于污水厂突发环境事件一次排污量大、影响范围广、危害强度大、发生突然，后果严重的特点，急需提前编制出适合本污水厂运行特点的应急预案，并定期开展应急演习，以确保做到对突发环境事件反应快速，救援及时，应对措施得力有效，保障社会稳定、人民生命财产和生态环境安全，保证企业安全生产和经济效益的提高。

为了建立健全本污水厂突发环境污染事故的应急机制，提高企业应对环境污染事故的能力，减小突发环境污染事故发生概率，并能在事故发生后，迅速有效地开展应急救援、环境监测、人员疏散、清洁净化、污染跟踪和信息通报等活动，将事故损失和社会危害减少到最低程度，维护社会稳定，保障公众生命健康和财产安全，保护当地环境，促进社会全面、协调、可持续发展，南京铁北污水处理厂组织编制了《南京公用水务有限公司铁北污水处理厂应急预案汇编》，作为本污水厂事故状态下环境污染应急防范措施的实施依据，切实加强和规范本污水厂环境风险源的监控和环境污染事件的应急措施。

第三章  编制依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第22号）；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》（中华人民共和国主席令第87号）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（中华人民共和国主席令第32号）；

（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（中华人民共和国主席令第58号）；

（5）《中华人民共和国水污染防治法实施细则》(中华人民共和国国务院令第284号)；

（6）《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第70号）；

（7）《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第83号）；

（8）《国家突发公共事件总体应急预案》；

（9）《国家突发环境事件应急预案》；

（10）环境保护部关于印发《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的通知(环发[2010]113号)；

（11）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

（12）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）；

（13）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）；

（14）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

（15）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（16）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

（17）《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.1-2007）；

（18）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

（19）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

（20）《江苏省环境保护部门突发环境事件应急预案编制导则》（试行）；

（21）《江苏省突发环境事件应急预案编制导则》（企业事业单位版）；

（22）《南京市突发环境事件应急预案（试行）》

（23）《关于加强突发环境事件应急联络工作的通知》，国家环保总局（环发[2007]60号）；

（24）《突发事件应急演练指南》（国务院应急管理办公室）；

（25）《国家及省有关突发环境事件应急预案编制与演练相关规定的摘录》；

（26）《环保部突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号）；

（27）《江苏省环保厅突发环境事件信息报告情况通报办法》（苏环办[2011]126号）；

（28）《关于进一步加强饮用水水源安全保障工作的通知》（环办[2009]30号）；

（29）《关于印发2014年全省环境应急管理工作要点的通知》（苏环办[2014]24号）；

（30）《江苏省突发环境事件应急预案管理办法》（苏环规〔2014〕2号）

（31）《江苏省突发环境事件报告和调查处理办法》（苏环规〔2014〕3号）；

（32）《省政府办公厅关于印发江苏省突发环境事件应急预案的通知》（苏政办发〔2014〕29号）；

（33）《南京公用水务有限公司污水处理厂安全生产应急预案》

（34）其它相关的法律、法规和规章。

第四章  环境风险评估分析

1、危险源辨识

根据铁北污水处理厂生产状况、产污排污情况、污染物危险程度、周围环境状况及环境保护目标要求，结合企业安全评价资料，本预案对可能存在的环境危险源及危险因素进行分析，结果确定有以下3类，分别是：原辅材料的储存、使用以及运输环节产生的环境危险；生产过程中由于进水异常长时间停水、停电、设备故障等突发事件导致污水超标排放环境危险；暴雨、高温、低寒、雷击等气象因素引发的自然灾害对设备设施、构筑物破坏导致的环境危险。

2、储存、使用及运输环节存在的危险性分析

我厂生产过程中所使用的化学药剂有：聚丙烯酰胺、聚合氯化铝。本污水处理厂化学药剂制备及具体储存量见下表 。

| 项目 | 名称 | 储存形式 | 最大 储存量 | 危险源辨识 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学 药剂 | 聚丙烯酰胺 | 仓库 | 2t | 未列入危险化学品重大危险源名录 |
|  | 聚合氯化铝 | 仓库 | 45t | 未列入危险化学品重大危险源名录 |

我厂的化学药剂均不属于危险化学品。

根据目前本污水厂的生产、储存及运输现状，分析如下：

（1）聚丙烯酰胺储存中的环境危险性分析：

聚丙烯酰胺无毒性，易燃，但燃烧后不产生任何有害燃烧产物。储存聚丙烯酰胺的仓库位于厂区南侧脱水机房旁仓库内，一旦储存过程中由于意外事故发生火灾，其产生的高温热量会引燃仓库，造成火灾。但由于仓库相对独立，即使发生火灾也不会引发整个污水厂的火灾。

（2）聚合氯化铝储存中的环境危险性分析：

聚合氯化铝对皮肤、粘膜有刺激作用。吸入高浓度可引起支气管炎，个别人可引起支气管哮喘。误服量大时，可引起口腔糜烂、胃炎、胃出血和粘膜坏死。慢性影响：长期接触可引起头痛、头晕、食欲减退、咳嗽、鼻塞、胸痛等症状。铁北污水处理厂使用10%浓度聚合氯化铝溶液，本品不燃，具弱腐蚀性、弱刺激性。聚合氯化铝溶液应储存在专用储液池中，池体内部应做防腐处理，日常生产中操作人员应

避免皮肤直接接触药液。 
    3、生产过程中由于长时间停水、停电、设备故障等突发事件导致污水超标排放危险性分析

污水处理厂是城市重要的基础公用设施，污水处理厂运行过程中突发事故会导致处理效率下降或污水处理厂无法工作，使大量污水下泄，对地表水环境造成影响。

根据污水厂生产工艺分析，废水处理过程中存在的环境危险和危害主要有以下几种。

（1）长时间停水造成的环境危险性分析

城市污水排水干网破裂，导致污水厂废水进水量大幅减少，引起微生物死亡，在通水恢复后，细菌无法及时恢复，导致污水处理厂在一定时间内无法达到设计处理效率，从而造成污水超标排放。

（2）计划停电及临时停电造成的环境危险性分析

区域计划停电或临时停电导致污水处理厂设备停止运行，尤其长时间停产事故，泵机无法运行，污水在集水井内满溢后直接排放，导致废水超标排放。

（3）污水处理厂发生故障造成的环境危险：

主要是污水处理厂设备发生故障或设备大修而无备用设备，或备用设备无法启用，将导致进场废水得不到处理从而引起超标排放，处理水池管道渗漏、堵塞也会引起污水超标排放的环境风险。

4、自然灾害引发的环境危险性分析

（1）暴雨

栖霞区属季风气候区，年均降水量1000毫米（南京市1961～1990年的统计资料为1034.1毫米）。在月份分配上，以7月最多，约占年平均降水量的18.36%。其中6～9月的汛期降水量约占年平均降水量的56.05%。全年中，12月降水量最少，仅占年平均降水量的2.94%左右。在季节分配上，夏季多、冬季少，春季多于秋季，春、夏、秋、冬各季占年平均降水量的比例分别为：24.91%、46.01%、17.45%、11.63%。栖霞区的降水量相对年变率为20%左右。降水日数年平均在110天左右，日平均降水强度虽不大，但暴雨却时可出现，以6、7月出现机率最高。栖霞区的降水，以降液态的雨水为主，占年降水的90%以上，其次尚有少量的固态水降落，如雪、冰雹等。

暴雨对污水处理厂所造成的影响，一方面是水量增加，影响处理工艺，另一方面是雨量增加，可能淹没提升泵站，导致系统崩溃，污水处理厂停运。铁北污水收集系统原设计为雨污分流管网，但目前由于其他原因，有河道水接入管网，汛期河水会倒灌进入收集管网，汛期应急应属于环境事故与公共设施事故。

（2）高温、严寒

南京市栖霞区地处南京市东北郊，南依钟山，北临长江，栖霞区的年平均气温约为15.3℃，1月平均气温2℃，7月平均气温28℃，一年中，日最低气温≤0℃的日数平均55天。一年中日最低气温≤-10℃的日数平均1天，一般出现在12月或1月。一年中日最高气温≥30℃的日数平均75天，日最高气温≥35℃的日数平均16天，以7月、8月出现的机率最高。酷暑高温条件下工作，可能会因工人中暑，造成操作失误，从而引起化学药剂泄漏或溢出；低气温可能导致室外自来水明管爆裂，导致化学药剂配置过程中出现停水现象，导致出水水质超标。

5、出水水质超标引起的环境危险性分析

出水水质是验证污水处理厂是否正常运行的重要指标。污水处理厂出水水质超标将造成严重的危害，如果影响是短期的，通过河水的稀释、自然净化等作用后，危害会逐步减小，如果是长期的，将造成严重的经济和环境损失。

环境危险事故分级

通过对可能存在的突发环境事件及危险性的分析，根据危险事件可能引起的环境污染、经济损失以及人员伤亡情况，将突发环境事件分为一般突发环境事件，较大突发环境事件，重大突发环境事件、特大突发环境事件四个等级。

1、符合下列情形之一者可以界定为一般突发环境事件：

（1）事故造成直接经济损失在千元以上、万元以下的；

（2）人员有轻微伤害的，如轻微灼伤、轻微中毒。

2、符合下列情形之一者可以界定为较大突发环境事件：

（1）事故造成1万元以上、20万元以下（包括20万元）直接经济损失；

（2）造成或可能造成人员1人以上，3人以下中毒、重伤的；

（3）对大气、地表水或地下水造成一定污染。

3、符合下列情形之一者可以界定为重大突发环境事件：

（1）事故（存在的隐患）对周边居民的生命财产安全具有一定威胁；

（2）造成或可能造成1-2人死亡或3人以上、10人以下中毒、重伤；

（3）造成20-50万元直接经济损失；

（4）对大气、地表水或地下水造成较大污染。

4、符合下列情形之一者可以界定为特大突发环境事件：

（1）事故（或存在的隐患）已经严重危及周边居民的生命财产安全；

（2）造成或可能造成3人及以上死亡，或10人及以上重伤；

（3）造成50万元以上直接经济损失；

（4）对大气、地表水或地下水造成严重污染。

企业潜在的危险事故和分级

依据上面的环境危险性分析和分级界定，汇总污水处理厂可能存在的环境危险类型、危险表现形式、危险分级以及危害，汇总于下表 。

企业环境事件具体情况表

| 危险 环节 | 危险表现形式 | 监控 | 分级 | 危害 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 聚丙烯酰胺无毒性，易燃，但燃烧后不产生任何有害燃烧产物。 | 定期巡检仓库，做好防火工作，仓库设禁烟标识牌。 | 一般/较大 | 可能发生燃烧爆炸，造成生态环境破坏和人员伤害 |
|  | 聚合氯化铝对皮肤、粘膜有刺激作用。吸入高浓度可引起支气管炎，个别人可引起支气管哮喘。误服量大时，可引起口腔糜烂、胃炎、胃出血和粘膜坏死。慢性影响：长期接触可引起头痛、头晕、食欲减退、咳嗽、鼻塞、胸痛等症状。 | 采用10%浓度聚合氯化铝溶液投加使用，避免粉剂储存危害。 | 一般/较大 | 存在弱腐蚀性和刺激性 |
| 设 施 设 备 | 水量大幅减少，引起微生物死亡，处理效率降低，超标排放。 | 各岗位设置专人负责，定期巡检设备，定期维护，并记录运行管理情况，与当地供电部门保持沟通 | 较大/重大 | 设备故障及废水处理水量发生变化导致废水超标排放，污染地表水，影响渔业生产。 |
|  | 停电导致设备无法运行 |  | 较/重/特大 |  |
|  | 水泵、加药、曝气池设备发生故障 |  | 一般/较/重大 |  |
| 暴雨大风极端气温等气象因素 | 暴雨雨量超过污水处理厂设计值，就有可能发生废水满溢排放事故，造成下游生态环境污染。 | 各岗位设置专人负责，在极端天气条件下，加大关键部位的巡检频率，注意管道、阀门的保温、防冻。 | 较/重/特大 | 污染地表水，影响渔业生产。 |
|  | 高温天气，生产人员可能发生中暑、操作失误等；低温天气可能会使室外设施设备和管线冻裂、破裂，从而导致废水直接排放，污染周边环境，极端天气引起微生物死亡或变异，有可能造成出水不能稳定达标。 |  | 较/重大 |  |
| 运输 | 化学药品运输过程发生翻车,导致聚合氯化铝发生泄漏。 | 由有资质的化学品运输公司负责运输 | 一般/较大 | 污染地表水，土壤,影响生态环境 |
| 出水水质超标 | 进水水质异常 | 各岗位设置专人负责，定期巡检水区，做好应急防护措施，配备必要的应急设备和物资。 | 较/重/特大 | 污染地表水（界南河），严重时影响下游生态环境。 |
|  | 活性污泥膨胀或解体 |  | 较/重/特大 |  |
|  | 二沉池异常 |  | 较/重/特大 |  |

第五章  应急预案适用范围

一、适用范围：

本预案汇编适用于我厂范围内的突发事故的应急处置。突发事故的主要类型有：

- 雨水、河道水或其他不明来水等进入污水管网，导致进水水量突增，超过污水处理厂运行负荷；

- 工业废水、泥浆水等非生活污水或其他污水（包括COD、氨氮等指标超过设计负荷、或存在污水处理厂难以去除的物质、或污水本身极易对污水处理厂生产造成破坏的）等进入污水管网，超过污水处理厂处理能力；

- 主供配电系统因故停电；

- 高温、雷雨、暴雪等恶劣天气；

- 爆炸、火灾等事故；

- 关键管线、设备损坏或故障影响安全生产；

- 危化品、氯气等重大危险源发生泄露等事故；

第六章  应急预案组织机构

一、组织机构：

铁北污水处理厂突发事故应急组织体系由应急领导小组、应急抢险小组和后勤保障组组成。

- 岗位职责：

（1）应急领导小组

我厂突发事故应急工作的日常工作机构，在发生突发事故时承担应急指挥职能。

组长：厂 长

副组长：副厂长

组员：办公室主任、生技科科长、科室工作人员、班组长

（2）应急抢险小组

预案启动后，负责应急事故的现场处理和抢险；根据所发生事故的等级，由生技科召集抢险组组员进厂抢险。

组长：生技科科长

组员：生技科工作人员、班组长、维修班组员、生产班组人员；

（3）后勤保障组

预案启动后，负责应急处置的后勤保障工作，应急事故的信息收集、整理、通报和事故的汇报工作。

组长：办公室主任

组员：办公室工作人员

二、应急汇报流程

三、内部主要人员通讯录

| 姓名 | 岗位 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 张庆五 | 铁北污水厂厂长 | 13851675680 |
| 钟起静 | 铁北污水厂副厂长 | 13851552216 |
| 张 平 | 生技科科长 | 13851644207 |
| 杨 智 | 生技科 | 13952048624 |
| 周陆杰 | 生技科 | 13851926897 |
| 周 靖 | 生技科 | 13851464128 |
| 王其佳 | 生技科 | 13851455742 |
| 马志洋 | 生技科 | 15205145436 |
| 陈晓玲 | 生技科 | 13814538185 |
| 焦王慧 | 办公室 | 18751872899 |
| 路 露 | 办公室 | 13913944699 |
| 陈 爽 | 班组组长 | 18601406161 |
| 刘 磊 | 班组组长 | 13770307108 |
| 朱卫俊 | 班组组长 | 13913904972 |
| 杨 磊 | 班组组长 | 13905164465 |
| 张 斌 | 公司党委书记 | 13951948708 |
| 杜 雍 | 公司生产部部长 | 18551633633 |
| 曹建华 | 公司生产部 | 13912991016 |
| 公司值班电话 |  | 84492875 |
| 端木宁东 | 供电公司 | 95598或13851544614 84223503 |

四、外部通讯录

| 单位 | 联系电话 |
| --- | --- |
| 栖霞区新港开发区管委会 | (025)85800800 |
| 栖霞区环保局 | (025)85562475 |
| 栖霞区住建局 | (025)85317320 |
| 消防电话 | 119 |
| 急救电话 | 110 |

## 第二部分 专项部分

## 第一章 节假日安全生产保障预案

一、目的：

为确保在“春节”、“五一”、“国庆”、“元旦”等节日期间 ，我厂各项生产工作安全有序地开展，特制定本预案。

- 适用范围：

适用于铁北污水处理厂节假日期间的安全生产保障

- 预案措施：

1、在节假日之前组织对设备、安全生产等情况进行一次认真细致地检查；

2、对职工进行一次安全生产思想教育及安全事故防范预案的学习，保持思想稳定，狠抓制度、措施的落实，切实做到消除事故隐患，确保节日期间生产安全、稳定、正常、有序；

3、厂领导技术骨干白天轮流值班，及时处理运行中的各种问题；

4、运行班组人员24小时在岗，非特殊情况不予调休、请假，严格遵守劳动纪律及各项安全生产制度，保持通讯畅通；

5、应急抢修小组不在岗人员保持通讯畅通，如遇紧急情况，随叫随到。

第二章  火灾应急预案

一、目的：

进一步增强防范火灾事故风险和应对火灾事故灾难的能力，最大限度地减少事故灾难造成的人员伤亡和财产损失，实施“预防为主，安全第一”的方针。

- 适用范围：

适用于我厂火灾事故的应急处理。

- 应急处置：

1、发生火灾时，发现火灾者不要惊慌，第一时间进行初级施救、灭火，按火情情况及时拨打119报警电话，并立即报告厂部或总值班人员，在报告中要求简要说明：火灾地点、原因及火势等情况。并对运行设备及时切断电源，利用现场现有的灭火工具进行灭火；如果烟雾较大，一定要用手绢或者毛巾等吸水物品，吸水后捂住口鼻，然后再进行灭火，努力使火灾损失降到最低限度。

2、应急领导小组组长立即通知领导小组成员，应急抢险组、后勤保障组参与抢险，如险情重大，应立即拨打“119”报火警求救。

3、正常工作日夜晚或节假日发生火灾时，发现火灾者首先自救，迅速采取扑救措施，并立即报告厂部或总值班，在报告中要求简要说明：火灾地点、原因及火势等情况，如险情重大，应立即拨打“119”报火警求救。

4、在火灾发生时，将被火势围困的人员迅速疏导并救出火场，或自行采取湿润毛巾捂嘴、衣服淋水、低身弯腰从安全通道撤离，此时决不允许乘坐电梯，在火焰挡道的情况下，可用灭火器喷射的方式开出通道。暂时无法逃离的，迅速撤离到安全地带，等待救援。

5、冬季是火灾的多发季节，在加强日常管理的同时，各部门间应自觉加强自我防范，严禁私拉乱接、使用明火或私自使用非经厂内配发的取暖设备和家用电器。一经发现，严肃查处。

第三章  供配电系统失电应急预案

一、目的：

为应对突发性停电事故，迅速有序地组织和恢复供电，确保人生安全和减少设备财产损失，促进应急工作的制度化和规范化，依据国家相关法律法规，结合我厂实际情况，制定本预案。

二、适用范围

本程序适用于停电过程中出现意外突发性事故紧急状态下的应急处理。

- 应急处置：

1、计划性停电应急程序：

值班人员在接到供电公司通知停电的电话或以其他形式的停电通知时，必须问清楚停电的时间，停多长时间及停电原因，做好记录，如不在本班次，应在交接班时交接清楚，并及时向总值班及厂领导汇报。

班组接到停电通知后，执行停电预案，做好停电、断电工作。失电停电后，在最短时间内，按停、送电倒闸操作规程进行停电、送电操作。

2、突发性一路进线停电应急处理

在突发性停电故障紧急状态、应急事故处理中，在确保人、机设施维持安全的基础上，当班人员应全力以赴，采取一切必要的措施，尽快恢复生产。

遇突发性停电，首先应查明是故障停电，还是失电停电，并及时向厂领导做出汇报，申请倒闸操作，暂时用一路供电负荷厂内主要设备（大型设备只能鼓风机1台运行、脱水机1台运行，中水回用泵房、V型滤池尽量停运，其他设备正常运行），满足厂内生产基本运行，并将相关情况报备南京公用水务有限公司。

如为故障停电，应及时查明原因，排除故障后及时恢复送电；如是失电停电，应与供电公司保持联系，等待供电局恢复供电，及时还原到正常生产状态，做好相关书面记录。

6.1.5突发性两路路进线停电应急处理

对紧急状态下突发性两路供电系统停电事故应急处理，当班人员要立即向领导汇报，并查明为失电原因，以及时恢复供电。送电后要立即将工艺切换到正常状态，确保安全生产。

四、倒闸操作程序：

1、当厂内10 kV段两路突发情况停电时为尽快恢复生产具体恢复供电步骤如下：

突发停电后操作（一期变电所内操作）

- 将1#低压进线开关401小车推至试验位，悬挂“禁止合闸”标识牌。

- 将2#低压进线402开关小车推至试验位，悬挂“禁止合闸”标识牌。

- 分一期1#变压器馈线柜断路器111并将开关小车推至试验位，悬挂“禁止合闸”标识牌。

- 分一期2#进线总柜断路器121并将开关小车推至试验位，悬挂“禁止合闸”标识牌。

- 分二期1#变压器馈线柜断路器112并将开关小车推至试验位，悬挂“禁止合闸”标识牌。

- 分二期2#变压器馈线柜断路器122并将开关小车推至试验位，悬挂“禁止合闸”标识牌。

- 分1#进线总柜断路器101并将开关小车推至试验位，悬挂“禁止合闸”标识牌。

- 分2#进线总柜断路器102并将开关小车推至试验位，悬挂“禁止合闸”标识牌。

来电后操作（一期变电所内操作）

- 将1#进线总柜断路器101开关小车摇至工作位，合101断路器，挂已合闸牌。

- 将1#变压器馈线柜断路器111开关小车摇至工作位，合111断路器，挂已合闸牌。

- 将2#进线总柜断路器102开关小车摇至工作位，合102断路器，挂已合闸牌。

- 将一期2#进线总柜断路器121开关小车摇至工作位，合121断路器，挂已合闸牌。

- 将1#低压进线开关401开关小车摇至工作位，合401断路器，挂已合闸牌。

- 将2#低压进线402开关小车摇至工作位，合402断路器，挂已合闸牌。

- 恢复全厂所有负载。

2、当厂内10KV I段由于外界突发情况停电一路（笆斗山线或者恒通线），为尽快恢复生产，具体恢复供电步骤如下以1#笆斗山为例：

1）、将1#（2#）低压进线开关401（402）小车推至试验位，悬挂“禁止合闸”标识牌。

2)、分一期1#（2#）变压器馈线柜断路器111（121）并将开关小车推至试验位，悬挂“禁止合闸”标识牌。

3）、分1#（2#）进线总柜断路器101（102）并将开关小车推至试验位，悬挂“禁止合闸”标识牌。

4）、合母联柜400断路器，挂已合闸牌

5）、恢复1#（2#）变压器上所有负载。

3、当泵房10KV I段或10/0.4KV  I段由于突发情况停电时，为尽快恢复生产，具体恢复供电步骤如下：

- 将401开关小车推至试验位，悬挂“禁止合闸”标识牌。

- 检查400开关，将400开关小车推至工作位，合400开关。

- 确认400开关已合上，I段母线恢复供电。

- 恢复I段所带的负载。

4、当泵房10KV II段或10/0.4KV  II段由于突发情况停电时，为尽快恢复生产，具体恢复供电步骤如下：

- 将402开关小车推至试验位，悬挂“禁止合闸”标识牌。

- 检查400开关，将400开关小车推至工作位，合400开关。

- 确认400开关已合上，II段母线恢复供电。

- 恢复II段所带的负载。

第四章  关键设备故障应急预案

- 目的：

为了保证安全生产，在关键设备突发故障时，做好必要的应急处理，以确保生产设备及工艺运行处于良好的状态，特制订本预案。

- 适用范围：

适用于铁北污水处理厂关键设备（包括进水泵、鼓风机、外回流泵、污废水调节池潜污泵）突发故障的应急处理。

- 预案措施：

- 进水泵突发故障：

（1）当进水泵出现故障不能运行时，当班组员应正确切除故障设备，将备用进水泵投入运行；

（2）当班组员为现场第一责任人，应在故障发生后第一时间赶到现场，根据设备操作规程，查验故障情况，分析判断故障原因，排除简单故障隐患；

（3）如故障隐患不能由自己排除，当班组员应第一时间向班组长报告，班组长接报并记录备案后，应及时向应急领导小组报告；

（4）应急领导小组接报后后，及时通知应急抢险小组成员赶到现场，进行检查维修，尽快将设备投入运行；

（5）对不能立刻进行现场维修的设备故障，立即与设备厂家取得联系，通知其立即派遣技术力量赶到现场处理故障或送厂维修。

（6）如有冷备用泵，应急领导小组及时安排将备用泵安装到位，以确保安全生产。

2、鼓风机突发故障：

（1）当鼓风机出现故障不能运行时，当班组员应正确切除故障设备，将备用鼓风机投入运行；

（2）当班组员为现场第一责任人，应在故障发生后第一时间赶到现场，根据设备操作规程，查验故障情况，分析判断故障原因，排除简单故障隐患；

（3）如故障隐患不能由自己排除，当班组员应第一时间向班组长报告，班组长接报并记录备案后，应及时向应急领导小组报告；

（4）应急领导小组接报后后，及时通知应急抢险小组成员赶到现场，进行检查维修，尽快将设备投入运行；

（5）对不能立刻进行现场维修的设备故障，立即与设备厂家取得联系，通知其立即派遣技术力量赶到现场处理故障或送厂维修。

3、外回流泵突发故障：

（1）当外回流泵出现故障不能运行时，当班组员应正确切除故障设备，将备用外回流泵投入运行；

（2）当班组员为现场第一责任人，应在故障发生后第一时间赶到现场，根据设备操作规程，查验故障情况，分析判断故障原因，排除简单故障隐患；

（3）如故障隐患不能由自己排除，当班组员应第一时间向班组长报告，班组长接报并记录备案后，应及时向应急领导小组报告；

（4）应急领导小组接报后后，及时通知应急抢险小组成员赶到现场，进行检查维修，尽快将设备投入运行；

（5）对不能立刻进行现场维修的设备故障，立即与设备厂家取得联系，通知其立即派遣技术力量赶到现场处理故障或送厂维修。

（6）如有冷备用泵，应急领导小组及时安排将备用泵安装到位，以确保安全生产。

4、污废水调节池潜污泵突发故障：

（1）当污废水调节池泵出现故障不能运行时，当班组员应正确切除故障设备，将备用外回流泵投入运行；

（2）当班组员为现场第一责任人，应在故障发生后第一时间赶到现场，根据设备操作规程，查验故障情况，分析判断故障原因，排除简单故障隐患；

（3）如故障隐患不能由自己排除，当班组员应第一时间向班组长报告，班组长接报并记录备案后，应及时向应急领导小组报告；

（4）应急领导小组接报后后，及时通知应急抢险小组成员赶到现场，进行检查维修，尽快将设备投入运行；

（5）对不能立刻进行现场维修的设备故障，立即与设备厂家取得联系，通知其立即派遣技术力量赶到现场处理故障或送厂维修。

（6）如有冷备用泵，应急领导小组及时安排将备用泵安装到位，以确保安全生产。

第五章  防汛预案

- 目的

为在防汛工作中贯彻“安全第一，常备不懈，以防为主，防重于抗”的防汛工作方针，做好各项准备工作，确保我厂工作人员生命安全及污水处理系统的稳定运行；并在险情发生时，尽最大努力减少物资设备损失，特制定本防汛预案。

- 适用范围：

适用于我厂汛期时的应急处置。

三、存在问题：

铁北污水处理系统严格按照雨污分流制设计，其工艺、设备不具备处理雨水的能力，不允许雨水进入铁北污水管网系统。但由于管网问题，在雨季，大量雨水流入厂区，严重超出生产负荷，导致生化系统遭受冲击，活性污泥大量死亡，极易导致出水不达标排放。

铁北厂事故排放阀为自流排放，管底标高为7.46m，管顶标高8.88m，由于外河水位起伏变化较大，在外河液位低于事故排放口管顶标高的情况下，才可以开启事故排放阀自流；若外河水位高于事故排放口管顶标高，将不可开启事故排放阀超越，以防河水倒灌。此时如遇雨水天气，太新路泵站难以满足抽排雨水的要求，势必会造成上游污水管网满溢，市政路面冒水，窨井盖被顶起的危险。

针对以上情况：1、在汛期，为了保障出水水质达标，在进水水质不符合污水处理厂正常处理要求时，我厂将减少进水量或者停止厂区进水。

2、在汛期，难以判断事故排放阀能否超越时，我厂会及时上报公司厂内泵站液位情况。

3、建议南京公用水务有限公司协调栖霞区住建局封堵厂外河道接入口；组织管线养护部门对外管网进行巡查，发现窨井盖被顶起及路面漫水时，及时做好相关防护措施，增设警示标示，以免造成人身伤亡事故。

四、防汛准备工作：

1、在总结上一年度防汛工作的基础上，按照上级及集团公司有关规定、标准和要求，在4月30日前完成各项汛前关键设施设备的检查养护工作；

2、汛期前完成防雷、高压预防性试验工作，由防汛领导小组组织排查厂内安全隐患，在4月30日前整改完成，如遇特殊情况，经过领导小组批准，依照轻重缓急原则，可适当延期完成；

3、防汛领导小组依据大中修计划的要求，检查各单位设施设备在汛前养护工作的完成情况。

五、汛期工作要求：

１、严格值班和巡查制度：当班人员不得脱岗、饮酒或为私事占用值班电话，各相关部门及班组应加强对设备设施的巡查力度；

2、加强对长江水位及气象情况的观察和信息收集，并根据预报情况（台风、暴雨时）安排汛期值班人员，保证24小时有领导值班，出现问题及时处理；

3、在防汛期间通讯保持24小时畅通；

4、巡视厂内构筑物、阀门井有无积水和渗水、生产管线有无漏水漏气现象；

5、一切行动要听从指挥，防汛期间原则上不休假、不到外市，接到险情通知后1小时内到达现场；

6、全厂人员要保持高度警惕，遇有特殊情况必须服从上级防汛部门统一指挥；

7、汛期设备设施在接到调度指令后，必须立即响应并赶赴现场进行操作，设备启停须在3分钟内完成操作，闸阀须在10分钟内完成操作，完成指令后，向防汛小组反馈完成情况并记录备案。

五、处置汇报程序：

1、在巡视中发现险情，将险情的具体情况根据汇报流程图立即报告上级，情况应包括地点、水势、范围、现场情况。

六、汛期厂区运行程序及标准（10万吨/日）：

厂外泵站运行方案：

（一）当汛期期间或雷暴雨天气，厂外进水量增加时，在进水水质满足污水处理厂正常处理要求时，泵站运行液位控制为2.0米-7.0米。

1、保持两台泵运行，当水位持续上升至6.0米时,采取如下操作：

（1）及时观察粗格栅前污物情况，根据实际调节格栅运行频率；

（2）再开启1台进水泵，最高保持3台水泵同时运行，瞬时流量不得超过4200m3/h；

2、当3台进水泵运行（瞬时流量大于4000m3/h，日处理量超过9.6万吨），采取如下操作：

（1）当液位仍持续上升至6.5米时当班人员立即采取汇报程序，同时注意观察泵房液位，保证格栅后液位处于安全范围；

（2）当液位持续上升至7.5米时，当班人员可申请开启事故排放阀门。泵站人员查看事故排放阀能否超越：①事故排放阀能超越时，当班人员按汇报程序上报防汛领导小组，经防汛领导小组组长请示上级主管部门同意后才方可操作；②事故排放阀不能超越时，我厂会及时上报公司厂内泵站液位，同时建议南京公用水务有限公司组织 相关部门对外管网进行巡查，对沿线窨井盖进行看护和设置警示标示，以防止行人和车辆坠落。

（二）当进水水质异常，不能满足污水处理厂正常处理要求时，应减少或停止厂区进水，以保证厂区生化系统的正常运行和出水水质达标排放。随着厂区进水停止，当液位持续上升至7.0米时，当班人员可申请开启事故排放阀门。泵站人员查看事故排放阀能否超越：①事故排放阀能超越时，当班人员按汇报程序上报防汛领导小组，经防汛领导小组组长请示上级主管部门同意后才方可操作；②事故排放阀不能超越时，我厂会及时上报公司厂内泵站液位，同时建议南京公用水务有限公司组织 相关部门对外管网进行巡查，对沿线窨井盖进行看护和设置警示标示，以防止行人和车辆坠落。

厂区运行方案：

- 当厂外泵站开启2台进水泵时，厂内沉砂池2台细格栅、桥式提砂机、罗茨鼓风机须保持连续运行；

- 鼓风机须保持连续运行，并确保DO控制在1mg/L-3mg/L;

- 厂内当班人员加强巡视检查，确保各环节进出水正常，设备运转正常。

七、突发情况应急处置方案

1、厂外泵站进线电路出现停电或故障时

（1）如一路线发现停电（故障）时，应立即采取汇报程序，联系供电公司或用电检查员询问停电（故障）原因；

（2）当班运行人员立即进行倒闸操作，恢复供电，并开启进水泵；

（3）如遇两路线同时停电（故障）时，应立即采取汇报程序，经同意后关闭粗格栅前闸门、开启事故排放阀，确保泵站液位在正常范围。保护重要财产，必要时做好安全撤离工作。

2、厂内进线电路出现停电或故障时

（1）如一路线发现停电（故障）时，应立即采取汇报程序，联系供电公司或用电检查员询问停电（故障）原因；

（2）当班运行人员立即进行倒闸操作，恢复供电，并立即开启细格栅，恢复鼓风机，回流泵，推进器，吸泥机等设备运行；

（3）如遇两路线同时停电（故障）时，应立即采取汇报程序，做好应对措施。

八、物资储备

1、防汛车辆：

公务车1辆

2、物资物资：

| 编号 | 班组 | 物品 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防汛抢险 小组 | 水 泵 |  | 4台 |
|  |  | 水 带 |  | 2卷 |
|  |  | 铁 锹 | 尖口 | 3把 |
|  |  |  | 方口 | 2把 |
|  |  | 胶 鞋 |  | 5双 |
|  |  | 雨 衣 |  | 5件 |
|  |  | 应急灯 |  | 3个 |
| 2 | 太新路泵房 | 铁 锹 | 方口 | 1把 |
|  |  |  | 尖口 | 1把 |
|  |  | 水 泵 |  | 1台 |
|  |  | 水 带 |  | 1卷 |
|  |  | 雨衣、胶鞋 |  | 各1件 |
|  |  | 应急灯 |  | 1个 |
|  |  | 麻 袋 |  | 50个 |
|  |  | 汽油发电机 |  | 1台 |
| 3 | 中控室 | 雨衣 |  | 各1件 |
|  |  | 应急灯 |  | 1个 |
| 4 | 10KV变电所 | 铁 锹 | 尖口 | 1把 |
|  |  |  | 方口 | 1把 |
|  |  | 水 泵 |  | 1台 |
|  |  | 雨 衣 |  | 1件 |
|  |  | 应急灯 |  | 1把 |
|  |  | 胶 鞋 |  | 1双 |
| 5 | 库存 | 水 泵 |  | 2台 |
|  |  | 雨 衣 |  | 5件 |
|  |  | 胶 鞋 |  | 5双 |
|  |  | 麻 袋 |  | 100条 |
|  |  | 接线盘 | 50米 | 2套 |
|  |  | 雨伞 |  | 5把 |
|  |  | 水位标尺 |  | 1套 |

第六章  高温期间安全生产保障预案

一、目的：

为确保高温期间我厂生产的正常有序开展，特制定本保障预案。

二、适用范围：

根据气象学定义及实际情况，本预案适用于环境温度高于35度时的保障预案。

三、预案措施：

1、后勤保障小组做好环境卫生、饮食卫生并对高温和露天作业员工普遍进行防暑、中暑急救的宣传教育与培训工作；

2、异常高温期间,各岗位尽职尽责,联络渠道要明确畅通，认真做好有关情况的记录工作；

3、应急抢险小组负责高温天气的应急抢险；

4、生产班组重点巡查关键设备的运行状态，如设备突发故障立即切换备用设备，并及时上报；

5、生产技术科根据高温特点，备好有关温度计、风机、空调等控温设备，同时备好熔丝、空气开关等备品配件，并完成测试调整等各项准备工作，布置于运行班组，保证随时可投入使用；

6、运行班组必须严格执行本高温期间突发事件应急预案，在做好平时预防工作保障生产运行的同时，也要做好应对突发事件的充足准备，一旦出现突发事件，能迅速投入备用系统、备用物资，尽快恢复生产运行。

7、办公室准备好防暑降温药品，下发至班组和个人，以防止员工中暑，并突发情况能及时组织施救。

第七章  冬季防冻预案

- 目的：

为了保证安全生产，确保生产设备及工艺运行处于良好的状态，特制定本防冻预案。

- 适用范围：

适用于我厂冬季雨雪天气的防冻处置。

- 雨雪天气前的准备工作：

（1）进入冬季后由后勤保障小组准备足量的大竹扫帚、铁锹、草垫、麻袋等必备物资，并对车辆进行冬季保养；

（2）时刻关注天气预报，在雨雪天气前，在易滑倒的地段铺上草垫、麻袋等避免滑倒；

（3）各部门对本部门人员进行扫雪动员；

（4）在天气变冷前，对设备进行一次全面的保养，特别是鼓风机、污泥脱水系统、料仓等关键设备，确保设备不带病作业；

（5）厂部组织对全厂范围内的机电设备及管道进行一次全面冬防安全检查，做好对简易棚等的安全防护工作，扫除安全隐患。

（6）对易冻裂的管道及设备认真做好御寒包扎保养工作。对厂内的阀门、龙头及管道设施，采取棉麻织物包扎的方法进行有效的防冻处理，若发现水表水管冻裂和损坏的情况，应及时报修处理。

- 预案措施：

1、成立冬季扫雪、抢修队，雪后对厂内积雪即时铲除，并在冰冻处安置防滑警示牌，保证各项生产任务的顺利实施。

2、各岗位在雨雪天气时，将门窗关紧,防止风雪进入,影响设备运行。

3、外出巡检时,尽量两人一组,穿好防滑鞋，做好安全防护，注意防滑。

4、对于特大暴雪而引起的厂外交通堵塞，生产人员无法进行正常交接的情况，厂内人员应克服困难，团结一致，坚守岗位，有条件进场的员工应服从上级调度，进场协助生产，确保生产正常运行。

5、依照门前三包原则，组织人员进行扫雪工作；

6、冬季气候寒冷，用电量较大，必须加强对用电线路的维护和管理，工作人员离开现场必须切断电源（空调、照明等），确保不发生火灾事故。

7、化雪后进厂污水可能会出现氯离子过高的情况，过高的氯离子浓度可能有以下危害：1.影响微生物的呼吸系统和酶系统。2破坏渗透压平衡而引起微生物死亡。3、对生产设备腐蚀严重。化验室在雪后应加强对进水中氯离子的检测，有异常情况及时通知生技科，调整工艺运行。

8、若遇恶劣气候造成管道或设备受冻致使正常使用受到影响，应急抢险小组应及时组织力量进行抢修以恢复正常生产。

第八章  危化品泄漏应急预案

一、目的

为防止我厂部分化学药品因泄漏时造成人员伤害，以及尽量减少化学品泄漏对环境造成的危害，特制定本预案。

二、适用范围：

铁北污水处理厂的危险源主要为化验室浓硫酸及盐酸，日常生产中存在泄漏、泼溅等风险，造成对人、物的伤害，可能产生的事故为化学试剂灼伤。

- 预案措施：

在获得易制毒化学品购买许可证后，购买浓硫酸，入库储藏。化验室药品仓库采用双人双锁的监管方式，并用保险柜储藏浓硫酸，防止闲杂人员接近药品仓库接触危险化学药品。易制毒化学品的入库储藏及出库使用必须做好明确的登记，包括时间、用量、用途及领用人员、复核人员签字，并定期进行盘点。

(1)一旦发生危险品泄露，发现人应立刻向总值班汇报。

(2)总值班得知消息后，立即组织义务消防人员到现场，防止明火与员工进入泄露区域，并打开门窗进行通风。

(3)由于泄露遇明火而造成火灾，现场人员必须打119报警。

(4)发生特大泄露事件，抢救人员必须戴好防毒面具，搬迁四周易燃易爆物品与气瓶，同时做好人员的疏散工作。

(5)发生中毒伤亡事故，安全设备部及时组织车辆与医务人员（包括义务消防队员）积极开展救护工作。

(6)组织义务消防队员维护现场秩序，保护好现场。

第九章  工艺调控预案

一、目的：

为了应对在日常生产中可能会出现的各种特殊情况，避免对工艺产生不利影响，保证生产的顺利进行，特制订本预案。

- 适用范围：

适用于铁北污水处理厂工艺应急调控。

- 预案措施：

1、生化系统调控方案

当生化池面出现大量棕色泡沫，说明池内混合液污泥浓度过低，需要做如下检查和调整:

（1）检查二沉池吸泥机吸泥是否正常；

（2）检查生化池回流是否正常，回流量控制是否得当；

（3）检查生化池及二沉池的放空阀门是否关严；

（4）适当减少剩余污泥的排放量；

（5）根据工艺要求，适当增加活性污泥的回流量。

当池面出现大量结构疏松的黑色浮渣时，说明池内活性污泥出现老化现象，污泥泥龄过长，需要适度加大污泥的排放量。

当池面出现大量棕褐色不易破碎下沉的浮渣时，说明池内活性污泥出现膨胀现象，需要适度增加曝气量及排泥量，直至这种现象消失为止。

2、二沉池污泥上浮

二沉池污泥上浮有两种情况，一是由于污泥的反硝化，污泥中产生N2，带起污泥上浮；另一种则是污泥的老化发生厌氧发酵而上浮。区别到底是反硝化还是污泥老化，可以从颜色判断，反硝化污泥呈淡黄色，而厌氧发酵的老化污泥颜色呈黑色。还可以用一根木棒轻轻碰上浮的活性污泥，如果一碰即散，且立即下沉的为反硝化污泥，反之则为污泥老化。

抑制二沉池污泥反硝化的方法：缩短二沉池的停留时间与减小二沉池的泥层高度（增加回流量），严格控制曝气池的DO（使曝气池出口DO达到2mg/L以上）。

抑制二沉池污泥老化的方法：污泥老化是因为活性污泥泥龄较长，故可以通过加大排泥量来实现抑制二沉池污泥上浮。

3、二沉池翻泥、漂有解絮污泥现象

二沉池翻泥、漂有解絮污泥现象是指二沉池中的活性污泥来不及完全沉淀，从而有一部分解絮污泥漂浮在池面，影响池面清洁；一部分污泥跟着出水被带走，而影响出水的SS值，甚至会导致SS有超标。

二沉池翻泥、漂有解絮污泥的原因：

（1）来水水量较大，超过二沉池的水力设计负荷。

（2）二沉池排泥、回流与生化系统不匹配，造成有效容积降低。

（3）活性污泥过度曝气，有老化倾向。

（4）吸泥机桥臂离开水面，起不到刮渣破渣效果。

抑制二沉池翻泥、漂有解絮污泥的方法：

（1）通过调配生化池的进水量，减小二沉池水力负荷。

（2）增大回流或排泥，使二沉池泥层下降。

（3）调整曝气池运行工艺，改善泥质。

（4）调整吸泥机桥臂及刮板水平，紧贴水面。

（5）适度打开浮渣井阀门，使浮渣通过浮渣井进入污水管道至厂区污废水调节池进入系统循环处理。

4、出水堰脏

因固体物（主要是活性污泥）积累、粘附和藻类生长，使出水槽较脏，影响出水的外观效果，解决办法：

（1）定期组织人员进行刷池。

（2）对于藻类等，可以用消毒水进行清洗。

注：当出现进水水质或水量异常情况时，污水处理厂应第一时间向上级主管部门电话汇报，次日以书面形式上报主管部门，书面报告交公司生产管理部存档备案。

第十章  化验室常见应急事故处理

1、火灾爆炸

化验室起火的原因主要是由于没有按照规定的操作造成的。只要我们严格遵守操作规程，完全可以避免火灾的发生。

(1)加热起火

用电加热器或酒精灯等其他热源加热时，附近的易燃物受热燃烧；用后的加热器没有及时关闭；灼热的物品或加热器直接放在木质的实验台上或易燃物上；靠在明火处倾倒易燃药品；化验室内温度过高，室内存放的易燃品达到其着火点；有机物的蒸馏（发）过程中，直接采用明火加热或分析人员长时间离开化验室；易燃物存放不当或洒落在地上等原因均能造成火灾。

为了避免以上情况的发生，在化验室中应该做到：在加热器附近严禁放置易燃物；各种加热器用毕应立即关闭；灼热的物品或回热器都应放在石棉网上；倾倒易燃药品时，附近不得有明火；在化验室内不宜存放过多的易燃品；蒸馏（发）有机物时，应根据沸点高低分别用水浴、砂浴或油浴等加热，且必须留人在化验室内；易燃品应存放在避光阴暗处，不应用磨口塞的玻璃瓶储存，开启时易因摩擦引起爆炸，必须配有软木塞或橡皮塞；易燃品洒落在地上后，应尽快断开附近的加热器，用抹布吸干液体，开启通风系统。

(2)因化学反应而起火引爆

由于有些化学反应的化学试剂的特性在反应过程中会引起爆炸，因此做这一类有一定危险的实验时必须准备应有的防护措施及发生事故后的处理办法。

在反应开始前应充分了解反应物的特性，对实验过程和结尾有一定的预见性，易燃易爆的实验应在通风橱内进行，操作人员应带橡皮手套和防护眼镜。在对实验反应过程和结果不了解前，试料用量从小的开始。

(3)容器内外压力差引起的引爆

由于减压容器内外压力超过一个大气压，极易引起爆炸。易分解或低沸点的药品存放在厚壁容器中，并放置在阴暗处。反应过程中，若反应容器内外压力超过一个大气压，应注意在反应过程中减压。

2、灭火、防爆措施

根据物质燃烧的三个条件，灭火的基本原则就是及时阻隔燃烧所必须的氧气，降低温度，移去可燃物品。局部性的起火，应立即断电源和煤气，熄灭所有加热设备，关闭通风设备，减少空气流通，针对起火区域的情况，用适当的灭火器材灭火，火势较大时应立即与有关部门联系，请求支援。常用灭火器的类型和使用范围见下表：

| 类型 | 药液成分 | 适用范围 |
| --- | --- | --- |
| 酸碱式 | H2SO4 Na2HCO3 | 非油类及电器失火的一般火灾 |
| 泡沫式 | Al2（SO4）3 NaHCO3 | 油类失火 |
| 二氧化碳 | 液体CO2 | 电气失火 |
| 四氯化碳 | 液体CCl4 | 电器失火 |
| 干粉灭火 | 粉末主要成分为Na2CO3等盐类物质，加入适量润滑剂、防潮剂 | 油类、可燃气体、电气设备、精密仪器、文件记录和遇水燃烧等物品的初起火灾 |
| 1211 | CF2ClBr | 油类、有机溶剂、高压电器设备、精密仪器等失火 |

3、灭火注意事项

(1)水是常用的灭火器材，但是许多物质与水能发生反应，如电石、钠钾、浓硫酸、过氧化物等。当这些物质失火时，绝不能用水灭火，小面积范围可用防火砂覆盖灭火。比水轻、不溶于水的易燃、可燃液体，如烃类化合物及苯类等芳香类化合物，禁止用水灭火。

(2)不溶于水、比重大于水的易燃可燃液体，如二硫二碳等引起的着火，可用水灭火，但禁止使用四氯化碳灭火器，因四氯化碳有可能在高温下转化为剧毒的光气。灭火过程中要特别注意对有毒气体的防毒。

(3)电器仪器或电源插座着火时，首先因先切断电源，用四氯化碳灭火。禁止在未切断电源前用水或泡沫灭火器灭火。

(4)灭火器要定时检查更换药液，保证在必要时的使用。

4、触电

(1)安全用电

在化验室内随时与电接触，特别要注意用电安全，以避免使用不当而引起的电气事故。因此必须遵守以下注意事项：

(1.1)使用新电器前首先应了解该设备的使用方法和注意事项，不要盲目接电源。使用放置时间较长的电器仪器时，应先检查其绝缘情况，发现有损坏的应及时修理，不能勉强使用。

(1.2)湿手不能接触带电体，也不允许把电器导线至于潮湿的地方，否则容易触电。各种电器材料有限定的适用范围，不能随意使用。

(2)触电的急救

遇到事故时，保持冷静，首先拉下电闸或用木棍将电源拨开，使触电者迅速脱离电源。千万不可徒手去碰触电者，以免抢救者自己被电流击倒。

触电者脱离电源后，先抬至空气流通处，检查伤员的呼吸和心跳情况。如情况不严重，能在短期内自行恢复知觉，若停止呼吸，应立即解开上衣，进行人工呼吸或同时给氧。对触电严重者，必须在急救后再送医院做全面检查，以免耽误抢救时间。

5、外伤

在化验室中由于接触到高温物质会引起烫伤（烧伤），接触到腐蚀性化学物质会造成化学灼伤，由于玻璃器皿的破损导致的割伤等，统称外伤。

(1)烫伤（烧伤）

烫伤或烧伤是由于操作者身体直接或简介接触火焰、高温物体所造成的伤害，按其伤势可分为三级。一级：皮肤红痛或红肿；二级：皮肤起泡；三级：组织破坏，皮肤呈棕色或黑色，烫伤有时呈白色。

急救的主要目的是使受伤皮肤表面不受感染。当伤及身体表面较大时，应将伤者衣服脱去（必要时应用剪刀剪开衣服），用消毒纱布和洁净的布被单盖好身体，立即送医院。烧伤患者身体损失大量水分，必须及时补给大量温热盐开水，以防患者休克。对正在休克期的伤员，不能未作处理就送医院，这会加重休克。最好请医护人员前来抢救。送伤者至医院时要防寒、防暑、防颠，必要时要输液或止痛。

二度烧伤或三度烧伤的患者，应及时送往医院处理。

简单的烧伤治疗可用下述方法：

轻度烧伤，可用清凉乳剂（清石灰500g加蒸馏水2L，搅拌、沉淀，取上清液和等体积芝麻油混合）涂于伤处，必要时进行包扎。

二度烧伤，可选用5%新丹宁溶液，用纱布浸湿包扎，或立即在伤处涂獾油。注意千万别将烫伤引起的水饱弄破，以防感染。

(2)割伤

切割引起的外伤，若有玻璃碎屑混入伤口的，能自行取出的，必须立即取出。将伤口清理干净，可在伤口中涂抹红药水。伤口消毒后用止血粉外敷，再用消毒纱布包扎。对外伤引起的出血，关键是保持创面清洁，进行压迫止血。

伤口清理应用消毒镊子或消毒纱布把伤口清理干净，并用3.5%的碘酒涂在伤口四周。碘酒是消毒药物，也可使毛细管止血。

出血常用压迫止血法，压迫什么位置，视伤口部位而定。出血较多时应在四肢伤口上部包扎止血带止血，并用消毒纱布盖住伤口。用止血带止血应注意每小时必须放松一次，每次1~2分钟，放松时可用指压法止血。冬天气温低，半小时就应放松一次，放松因慢慢进行。

(3)化学灼伤

化学灼伤时，应迅速解脱衣服，清除皮肤上的化学药品，并用大量干净的水冲洗。再用清除这种有害药品的特种溶剂、溶液或药剂仔细处理，严重的应送医院治疗。

假如是眼睛受到化学灼伤，最好的方法是立即用蒸馏水细水流洗涤，洗涤时要避免水流直射眼球，也不要揉搓眼睛。在用大量的细水流洗涤后，如果是碱灼伤，在用20%硼酸溶液淋洗；如果是酸灼伤，则用3%碳酸氢钠溶液淋洗。

6、中毒

化验工作中接触到的化学药品，很多是对人体有毒的。化学药品可由几种途径进入人体。有些气体、蒸汽、烟雾及粉尘能通过呼吸道进入人体，如CO、HCN、Cl2、酸雾、NH3等。有些则可经未洗净的手，在饮水、进食时经消化道进入人体，如氰化物、汞盐、砷化物等。有些是触及皮肤和五官粘膜而进入人体，如汞、SO2、SO3、氮的氧化物、苯胺等。有些毒物对人体的毒害可能是慢性的、积累性的、例如汞、砷、铅、苯、酚、卤代烃等，当它们起初进入人体时，量很少，症状不明显，往往被忽视，直到长期接触以后，才出现中毒的症状，因此必须加以足够的重视，一切工作都应遵守规章制度。

对于急性中毒者的抢救，主要是在送往医院或医生来到之前，立即将中毒者从中毒区域救出，并设法排除其体内的毒物。将中毒者移离中毒现场，至空气新鲜场所予以吸氧，脱去污染的衣物，用流动清水及时冲洗皮肤，对于可能引起的化学性灼伤或能经皮肤吸收中毒的毒物更要充分清洗，时间一般不少于20分钟，并考虑适当中和剂中和处理；眼睛有毒物溅入或引入灼伤时要优先迅速冲洗。

必须保证中毒者的呼吸道畅通，防止梗阻。密切观察中毒者意识、瞳孔、血压、呼吸、脉搏等生命体征，发现异常立即处理。

有毒气体中毒时，应将中毒者移至空气流通的地方，进行人工呼吸，输氧；若二氧化碳、氯气刺激眼部，用2%-3%的NaHCO3溶液充分洗涤；咽喉中毒用2%-3%的NaHCO3溶液漱口，并饮牛奶或1.5%的氧化镁悬浮液。

误吞毒物时立即给中毒者先服催吐剂，如肥皂水、芥末和水、面粉和水、鸡蛋白、牛奶和食用油等缓和刺激，然后用手指伸入喉部使其引起呕吐。对磷中毒者不能喝牛奶，可用5—10m11%的硫酸铜溶液加入1杯温水后内服，以促使其呕吐，然后送医院治疗。

有毒物质落在皮肤上，可参照化学灼伤的处理方法予以处理后送医院治疗。

第十一章  管道应急处理预案

一、目的：

铁北污水处理厂在生产中存在有部分压力管，主要为脱水机房内管道和沉砂池管道。当遇到管道堵塞、压力较大造成爆管时的应急处理预案。

- 适用范围：

适用于铁北污水处理厂厂内。

三、预案措施：

- 职责

(1)班组巡检人员发现管道出现堵塞情况立即向中控室汇报。

(2)中控室接报后向当天总值班汇报。

(3)总值班至现场了解故障情况，并向生产技术科汇报。

(4)生产技术科接报后组织相关人员至现场进行检修。

2、程序

(1)班组人员巡检时发现管道堵塞时立即将设备关停，切断电源。

(2)生产技术科相关人员到达现场立即组织抢修。

(3)抢修完成后进行带载运行，运行二小时确认已经完全恢复后交付生产使用。

第十二章  下井（池）作业应急预案

污水处理厂厂内、厂外泵站、管网的所有下井、下池作业，以及有限空间内的作业过程中，可能发生人员中毒、受伤、触电等安全事故，首先必须以确保人员安全为首要准则，工作实行统一指挥。

1、在下井作业前要先用硫化氢检测仪检测，并对管道或污水井进行持续的排气通风，确保没有有毒气体方可下井（池）作业；

2、如井下作业人员有头晕、腿软、憋气、恶心等不适症状，必须立即向井上监护人员进行呼救，井上人员应立即将井下作业人员调离井下，严禁在井内休息；

3、如井下人员失去联络，发生中毒，井上人员应立即将井下作业人员吊离井下，置于空气流通的场所平躺，对其进行人工呼吸并拨打120急救电话或立即送至附近医院，中途进行不间断抢救（心脏按压、给氧等）；

4、如井下人员发生触电事故，井上人员应立即查找漏电原因，有条件的情况下对漏电设备进行断电，将井下作业人员吊离井下，置于空气流通的场所平躺，对其进行人工呼吸，触电严重者立即送至附近医院，中途进行不间断抢救（心脏按压、给氧等）。如需下井查看，必须穿戴好有效的防毒面具、绝缘靴、安全带、安全吊绳，携带通讯设备等，下井用木棍将触电者拨离电源；

5、实施下井抢救的人员必须穿戴好有效的防毒面具、安全靴、安全带、安全吊绳，携带通讯设备等，切勿盲目下井，造成不必要的伤亡；

6、如起吊物品坠落造成井下人员受伤，需立即吊离井下人员或实施下井抢救，采取相应急救措施，如伤势较重，立即送往就近医院或拨打120急救电话；

7、凡发生井下作业事故，应立即撤离受伤人员，并对现场进行隔离，并保持持续通风换气，待查清事故原因后方能继续下井作业，并按流程向上级汇报。

### 第十三章  污泥处置应急预案

### 一、目的：

### 为有效防范突发环境事件的发生，及时、合理处置仙林污水处理厂可能发生的各类污泥污染事故，保障人们群众身心健康及正常生产、生活活动，依据《中华人民共和国环境保护法》的规定，制定本预案。

### 适用范围：

### 适用于铁北污水处理厂污泥处置的应急处理。

### 三、预案措施：

1、 我厂将按环保部门要求将本厂污泥运输处置管理情况在厂门醒目位置公示，接受社会监督，公示内容应包括污泥日产量、外观、性状、处置方式，运输单位名称，处理处置单位名称以及投诉举报电话等。

2、生产部门对运输车辆在污水处理厂内装卸、称量、行驶过程进行监管，对运输人员进行全面的安全培训并考核，要求其严格遵守厂区各项安全管理规定。

3、按公司要求指定运输车辆进出厂区的路线，限制车辆在厂区内的车速不超过5km/h，监督、协助运输单位维持好运输线路周边环境卫生。

4、运输车辆驶出污水处理厂泥区前，污泥处理班人员须对车辆密封、防水、防渗漏和防遗撒等措施进行查看，确认车辆四周槽帮牢固可靠、无破损、挡板严密，车辆槽帮和车轮干净无带泥。

5、运输车辆满载驶出污水处理厂泥区前，生产部门须检查车辆是否携带污泥转运联单，核对（第一、二部分填写完整）和过磅票，不符合要求的禁止放行。

6、生产部门指定污泥运输监管人员，每天通过“污泥运输车辆GPS监控系统”对运输车辆行驶当前及历史轨迹进行查看，确保车辆在指定运输线路上行驶。发现异常情况时，应及时查明原因、记录备查；如发现违规情况，须及时上报。

8、迅速报告

发现污泥外漏事件报警后，必须第一时间向应急领导组办公室报告。对重特大污泥外漏经认定后及时向当地政府环保局报告。同时，立即启动应急指挥系统。

9、现场报告

各应急小组将现场调查情况及时报告应急领导小组。 应急领导小组按6小时速报、24小时确报的要求，负责向应急领导组报告突发事件现场处置动态情况。 应急领导组立即上报至水务公司。

10、污染警报解除

污染警报解除由应急现场领导小组根据监测数据报应急领导组同意后发布。

11、调查取证

全程详细记录污泥外漏事故过程、污染范围、周围环境状况、污染物排放情况、污染途径、危害程度等内容，调查、分析事故原因。尽可能采用原始的第一手材料，科学分析确定事故责任人。

12、结案归档

污染事故处理完毕后，及时归纳、整理，形成总结报告，按照一事一卷要求存档备案，并上报有关部门。

13、污泥由签订合同的公司运输焚烧，当泥饼仓的污泥太多时，应立即通知运输单位及时运走污泥，以防泥饼仓负荷过重。

### 14、日常防范

各部门要组织开展对生产过程中可能造成突发环境事件的普查，建立重大危险数据库。加强对污水处理各个环节的日常管理和安全防范工作，明确职责，严防各种突发环境事件的发生。

第十四章  进水异常应急预案

一、目的：

当铁北污水处理厂进水水质发生异常时，采取应急措施，避免生化系统遭到冲击，设备设施遭到损坏，极力维持污水处理厂的正常运行。

- 应急处置：

进水水质异常情况主要是指厂外收集管网中出现的超出铁北厂设计范围或铁北厂处理能力的废水（如工业废水、泥浆水、河道水、雨水等）。

当进水发生异常时，应采取如下措施：

- 当班组人员发现进水异常时，立即按汇报流程逐级上报；

- 生技科根据发现情况积极调整工艺，采取高液位低水量运行模式，使液位保持在6.0-7.4m持续少量进水；调节细格栅自运行时间间隔或人工手动增加细格栅运行频率；增加桥式吸砂机运行频次，增大出砂量，尽量延长污水在曝气沉砂池的停留时间，减小异常进水对生化系统的冲击；

- 根据情况增加碳源；或加大PAC投药量，增加脱水机运行时间，增大产泥量，必要时可以向二沉池投加助凝剂等辅助药剂；

- 增加巡检强度及频次，主要关键设备、位置定点定人巡视，发现问题能及时汇报、解决；

- 检查所有主要设备运行情况及准备好备品备件，做好设备应急抢修准备；

- 组织安排相关人员值班，保证异常进水期间24小时有管理人员值班；

- 在铁北厂已不能处理、负荷异常进水时，向南京公用水务有限公司上报，在泵站液位高于外河道水位时，申请开启事故排放阀门。

- 汇报流程图:

四、 应急预案解除：

当进水恢复正常，出水水质能够达标排放后，正式解除应急预案，恢复正常生产。

第三部分  应急培训和演练

第一章  应急预案培训、演练原则、目的、作用、对象

1、应急预案培训、演练原则：

应急演练类型有多种，不同类型的应急演练虽有不同特点，但在策划演练内容、演练情景、演练频次、演练评价方法等工作时，必须遵守相关法律、法规、标准和应急预案规定；在组织实施演练过程中，必须满足“领导重视、科学计划、结合实际、突出重点、周密组织、统一指挥、分步实施、讲究实效”的原则。

2、应急预案培训、演练目的：

应急培训和演练的目的是通过培训、评估、改进等手段，提高本预案的可操作性；提高应急救援人员的工作水平与应急救援队伍的反应和衔接配合的协调能力；增强本污水厂员工应对突发环境事件的心理素质，有效发挥应急预案的防范和化解风险的作用；提高本污水厂对突发环境事件的综合应急能力。具体包括以下3方面：

（1）检验预案的实用性和可行性，为预案的修订和完善提供依据；

（2）检验各级领导、小组（员工）是否明确自己的职责和应急行动程序，以及各专业队伍间的协同反应能力和实战能力；

（3）提高抵抗事故的能力和对事故的警惕性，有效降低或消除危害后果、减少事故损失。

3、应急预案培训、演练作用：

重大突发环境事件应急演练是一项经常性的工作。正确运用可以发挥如下作用：

（1）评估本污水厂应急准备状态，发现并及时修改应急预案和执行程序中的缺陷和不足；

（2）评估本污水厂对重大突发环境事件的应急能力，识别资源需求，明确相关机构、组织和人员的职责，改善不同机构、组织和人员之间的协调关系；

（3）检验应急响应人员对应急预案、执行程序的了解程度和实际操作技能，评估应急培训效果，分析培训需求。同时，作为一种培训手段，通过调整演练难度，进一步提高应急响应人员的应急素质和能力；

（4）促进本污水厂领导及员工对应急预案的理解。

4、应急预案培训、演练对象：

本污水厂应急预案培训和演练主要参与成员为本污水厂全体员工；

第二章  应急预案演练

一、应急演练方式

（1）桌面演练（口头演练）

桌面演练的特点是对演练情景进行口头演练，一般是在中控室内举行。由应急组织的代表或关键岗位人员参加的，按照应急预案及其标准工作程序，讨论紧急情况时应采取行动的演练活动。其主要目的是锻炼参演人员解决问题的能力，以及解决应急组织相互协作和职责划分的问题。

具体到本污水厂，由应急领导小组发起组织，制定口头演练计划，编写桌面演练方案和演练内容，演练参加人员，制定学习演练的时间安排，定期组织人员实际学习等。负责人将含有上述内容的计划方案报告应急领导小组，经批准后组织实施。实施结束，汇总所有参加人员为口头演练所作的书面报告，总结每次口头演练活动的经验和实效，对活动提出新的改进应急响应建议。以书面的形式报告应急领导小组，为功能演练和全面演练做准备。

（2）功能演练

功能演练主要目的是针对应急响应功能，检验应急人员以及应急体系的策划和响应能力为主。功能演练比桌面演练规模要大，主要针对需动员更多的应急人员、机构和更多组织的参与。一般情况下不在单个工段内部开展功能演练。

（3）全面演练

全面演练是针对应急预案中全部或大部分应急响应功能开展的检验、评价，是对应急组织应急运行能力的演练活动。全面演练一般要求持续几个小时，采取交流互动方式进行。演练过程要求尽量真实，辐射的内容要尽可能全面，调用的应急人员和资源尽可能多。同时要对人员、设备、行动及其他相关方面开展实战性演练，以检验各部门间相互协调的应急响应能力。全面演练完成后，除采取口头评论、报告外，还应提交正式的书面报告。

以应急预案领导小组组长组织筹划本污水厂的应急演练活动，确定采取哪种类型的演练方法时，重视的主要因素有以下6个方面：

①先筹划的“应急预案和响应程序工作”的进展情况。

②面临风险的性质和大小。

③现有应急响应能力。

④应急演练成本及资金筹措状况。

⑤应急组织投入的资源状况。

⑥国家及地方政府部门颁布的有关应急演练的规定。

二、应急演练准备工作

演练应制订演练方案，报应急领导小组负责人审批；

演练前应落实所需的各种器材装备与物资、交通车辆、防护器材的准备，以确保演练顺利进行；

三、宣传、培训和演练

宣传、培训和演练工作主要由应急领导小组、应急抢险小组、后勤保障小组负责，其主要工作内容如下：

（1）加强环境保护科普宣传教育工作，在企业宣传栏等醒目处进行宣传，扩大应急管理科普宣教工作覆盖面，普及环境污染事件的预防常识，增强职工的防范意识和相关心理准备，提高公众对事故的防范意识；

（2）加强环境事故专业技术人员日常培训和事故源工作人员的培训管理，培养一批训练有素的环境应急处置、检验、监测和救护队伍；

（3）定期组织环境应急实战演练，提高防范和处置突发环境污染事故的技能，增强实战能力，全面提高公众预防、避险、自救、互救、减灾等知识和技能。

第三章  预案评审、备案、发布、更新

1、应急预案评审

应急预案评审由本污水厂根据演练结果及其他信息，每年组织一次由本污水厂内部成员组织的内部评审，以确保预案的持续适宜性。同时，应急预案需依据环保部预案管理办法提请南京水务公司组织厂外专家评审。

评审时间和评审方式视具体情况而定。

2、应急预案备案

污水厂应将最新版本应急预案报南京公用水务有限公司和南京市环保护部门备案。

3、应急预案发布

应急预案经评审后，由厂长签署发布。

综合办公室负责对应急预案的统一管理发放，发放应建立发放记录，并及时对已发放预案进行更新，确保各部门获得最新版本的应急预案；

应发放给应急领导小组成员和各部门、班组主要负责人、岗位。

4、应急预案更新、改进、修订

应急预案原则上应在相关政策发生变化、或者污水厂处理能力、生产工艺、使用原辅料等发生变化时更新。如出现以下状况演练或事故中出现暴露出不足，将在演练或事故结束后进行修订更新。

（1）污水厂处理能力发生变化（如污水厂扩建）；

（2）应急机构或人员发生变化；

（3）应急装备、设施发生变化；

（4）应急演练评价中发生存在不符合项；

（5）法律、法规发生变化。

应急预案的修订由应急领导小组根据上述情况的变化和原因，向应急领导小组组长提出申请，说明修改原因，经授权后组织修订，并将修改后的文件抄送至以下单位或部门：南京市环保局、南京公用水务有限公司以及其他相关的环保、安监、消防、卫生等部门。

预案修订应建立修改记录（包括修改日期、页码、内容、修改人）。

各类事故发生后，要组织专业人员，进行事故分析其原因，按照“四不放过”原则查出事故，编写调查事故报告，采取纠正和预防措施，负责对预案进行评审和改进。

应急预案修改记录：

1、修改发布时间；

2、第16页 内主要人员通讯录；

3、第30页 防汛预案 运行标准10万吨/日、瞬时流量不得超过4200 m3/h、最高保持3台水泵同时运行

4、第33页 水泵 4台

# Text boxes

下达指令

化验

异常水样

下达对应措施

启动应急预案

下达对应措施

上报相关情况并记录

上报相关情况并记录

上报相关情况并记录

上报相关情况并记录

发现异常

班组长

班组人员

生技科工艺管理员及科长

水务公司生产部

应急领导小组

水务公司领导

应急抢险小组

上报相关情况

取水样、拍照，上报并记录

化验室

开发区相关部门

上报相关情况

下达指令

下达对应措施

启动应急预案

下达对应措施

上报相关情况并记录

上报相关情况并记录

上报相关情况并记录

上报相关情况并记录

发现水量异常

拍照，上报并记录

班组长

班组人员

生技科工艺管理员及科长

水务公司生产部

应急领导小组

水务公司领导

应急抢险小组

下达指令

上报相关情况

下达指令

下达对应措施

下达对应措施

进水原因

排查异常

上报相关情况并记录

化验

异常水样送至

上报相关情况并记录

上报相关情况并记录

上报相关情况并记录

发现进水异常

取水样、拍照，上报并记录

班组长

班组人员

生技科工艺管理员及科长

水务公司生产设备部

厂领导

水务公司领导

化验室

相关部门