南京城南污水处理有限公司

自行监测方案

企业名称：南京城南污水处理有限公司

编制时间：2019年9月

# 企业概况

## （一）基本情况

城南污水处理厂是根据2007年2月南京市雨花台区人民政府与原南京市自来水总公司（现为南京水务集团）签订的《南京雨花经济开发区污水处理厂建设运营协议》投资兴建的。南京水务集团负责污水处理厂及尾水排放管道的建设、运营和维护，南京市雨花台区人民政府负责污水处理厂厂外污水收集管道的建设、运营和维护。城南污水处理厂位于南京雨花经济开发区凤锦路以南，凤仪路以北，龙腾南路以西地块内，总占地面积62948m2，服务范围为雨花经济开发区、板桥新城、岱山新城片区内生活污水为主。一期处理规模2.5万m3/d，污水处理工艺采用改进型A2/O处理工艺，于2008年5月12日正式开工建设， 2008年12月30日竣工并具备了生产运行能力。二期工程扩建2.5万m3/d的污水处理设施，二期于2014年9月开始建设，年底建设完成。处理工艺采用A2/O（UCT）+反硝化深床滤池工艺。污泥脱水采用浓缩脱水带式一体机，脱水后污泥外运处理。中水已用于工农河景观用水，改善河道水环境，还回用于道路冲洗、绿化浇灌，尾水则通过厂内出水泵房提升至梅山公司高位排放井进入深水排放管排江。

根据《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)，公司根据实际生产情况，查清本单位的污染源、污染物指标及潜在的环境影响，制定了本公司环境自行监测方案。

## 排污情况

废水情况：全厂共设一个进水总管、一个污水总排口、一个雨水排口。公司无组织废气为氨、臭气浓度、硫化氢、甲烷。

废气情况：无有组织废气的排放。

厂区内采用了“雨污分流”制，厂内生活污水经收集后排至进水泵房集水井，与所接管废水一同经过处理后排至长江，雨水经雨水管道排入5号街沟。

# 企业自行监测开展情况说明

我厂废水采用手动监测与自动监测相结合的方法。监测内容为：

- 厂界无组织废气：氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷；

- 进水监测：流量、COD、氨氮、总磷、总氮；

- 出水监测：流量、COD、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、pH五日生化需氧量等；

- 厂界噪声；

- 雨水监测：COD、PH、氨氮、悬浮物；

手动监测由厂区化验室进行监测。

# 监测方案

## 废气无组织排放监测方案

### 1、废气无组织监测项目及监测频次见表1。

表1  废气无组织污染源监测内容一览表

| 类型 | 排放源 | 监测项目 | 监测点位 | 监测频次 | 监测方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气无组织排放 | 厂界无组织废气 | 氨 | 厂界下风向 | 1次/年 | 手动监测 |
|  |  | 硫化氢 | 厂界下风向 | 1次/年 | 手动监测 |
|  |  | 臭气浓度 | 厂界下风向 | 1次/年 | 手动监测 |
|  | 厂区甲烷体积浓度最高处 | 甲烷浓度 | 厂区甲烷体积浓度最高处 | 1次/年 | 手动监测 |

### 2、废气无组织排放监测方法及依据情况见表2。

表2   废气无组织排放监测方法及依据一览表

| 序号 | 监测项目 | 监测方法及依据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氨 | 空气质量 氨的测定 离子选择电极法 GB/T 14669-1993 |
| 2 | 硫化氢 | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993 |
| 3 | 臭气浓度 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993 |
| 4 | 甲烷 | 气相色谱法CJ/T3037-95 |

### 3、废气无组织排放监测结果执行标准见表3。

表3 废气无组织排放监测结果执行标准

| 类别 | 序号 | 监测项目 | 执行标准限值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气无组织排放 | 1 | 氨 | 1.5mg/m3 | 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002 |
|  | 2 | 硫化氢 | 0.06mg/m3 |  |
|  | 3 | 臭气浓度 | 20（无纲量） |  |
|  | 4 | 甲烷 | 1（厂区最高体积浓度 %） |  |

## 进水水质监测方案

### 1、进水水质监测项目及监测频次见表4。

表4  进水水质监测内容一览表

| 类型 | 排放源 | 监测项目 | 监测点位 | 监测频次 | 监测方式 | 是否联网 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水 | 进水总管 | 流量 | 进口 | 连续监测 | 自动监测 | 是 |
|  |  | COD | 进口 | 连续监测 | 自动监测 | 是 |
|  |  | 氨氮 | 进口 | 连续监测 | 自动监测 | 是 |
|  |  | 总磷 | 进口 | 1次/月 | 手动监测 | / |
|  |  | 总氮 | 进口 | 1次/月 | 手动监测 | / |

### 2、废水水质监测方法及依据情况见表5。

表5  进水水质监测方法及依据一览表

| 序号 | 监测项目 | 监测方法及依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流量 | / |  |
| 2 | COD | 重铬酸钾法 | 在线COD仪 |
| 3 | 氨氮 | 水杨酸法 | 在线氨氮仪 |
| 4 | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法GB11893-89 |  |
| 5 | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法HJ 636-2012 |  |

### 3、进水水质监测结果执行标准见表6。

表6   进水水质监测结果执行标准

| 类型 | 序号 | 监测项目 | 执行标准限值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水总管 | 1 | 流量 | / | 设计标准 |
|  | 2 | COD | 500mg/l |  |
|  | 3 | 氨氮 | 30mg/l |  |
|  | 4 | 总磷 | 3mg/l |  |
|  | 5 | 总氮 | 40mg/l |  |

## 出水水质监测方案

### 1、出水水质监测项目及监测频次见表7。

表7  出水水质监测内容一览表

| 类型 | 排放源 | 监测项目 | 监测点位 | 监测频次 | 监测方式 | 是否联网 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出水 | 总排口 | 流量 | 出口 | 连续监测 | 自动监测 | 是 |
|  |  | COD | 出口 | 连续监测 | 自动监测 | 是 |
|  |  | 氨氮 | 出口 | 连续监测 | 自动监测 | 是 |
|  |  | 总磷 | 出口 | 连续监测 | 自动监测 | 是 |
|  |  | 总氮 | 出口 | 连续监测 | 自动监测 | 是 |
|  |  | 五日需氧量 | 出口 | 1次/月 | 手动监测 | / |
|  |  | pH值 | 出口 | 1次/月 | 手动监测 | / |
|  |  | 悬浮物 | 出口 | 1次/月 | 手动监测 | / |

### 2、出水水质监测方法及依据情况见表8。

表8  出水水质监测方法及依据一览表

| 序号 | 监测项目 | 监测方法及依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流量 | / |  |
| 2 | COD | 重铬酸钾法 | 在线COD仪 |
| 3 | 氨氮 | 水杨酸法 | 在线氨氮仪 |
| 4 | 总磷 | 钼酸铵分光光度法 | 在线总磷总氮仪表 |
| 5 | 总氮 | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | 在线总磷总氮仪表 |
| 6 | 五日需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ505-2009 |  |
| 7 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986 |  |
| 8 | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 |  |

### 3、出水水质监测结果执行标准见表9。

表9  出水水质监测结果执行标准

| 类型 | 序号 | 监测项目 | 执行标准限值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 出水 | 1 | 流量 | / | 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002中一级A标准 |
|  | 2 | COD | 50mg/l |  |
|  | 3 | 氨氮 | 5mg/l |  |
|  | 4 | 总磷 | 0.5mg/l |  |
|  | 5 | 总氮 | 15mg/l |  |
|  | 6 | 五日需氧量 | 10mg/l |  |
|  | 7 | pH值 | 6-9 |  |
|  | 8 | 悬浮物 | 10mg/l |  |

## 厂界噪声监测方案

公司噪声主要来源于机械设备的噪声。

### 1、厂界噪声监测内容表10。

表10  厂界噪声监测内容一览表

| 类型 | 排放源 | 监测项目 | 监测点位 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 厂界东侧 | LeqA | 厂界东侧 | 1次/季度 |
|  | 厂界南侧 | LeqA | 厂界南侧 | 1次/季度 |
|  | 厂界西侧 | LeqA | 厂界西侧 | 1次/季度 |
|  | 厂界北侧 | LeqA | 厂界北侧 | 1次/季度 |

### 2、监测方法及依据见表11。

表11 噪声监测方法及依据一览表

| 监测项目 | 监测方法 | 监测依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准测量方法 | GB12348-2008 | 厂界噪声分白天（6:00～22:00）昼夜（22:00～06:00）各测一次 |

### 3、厂界噪声评价标准

厂界噪声执行GB12348- 2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准，昼间：65dB（A），夜间55dB（A）。厂界噪声评价标准见表12。

表12 噪声排放执行标准

| 污染源 | 监测因子 | 执行标准限值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界东侧 | 厂界噪声 | 昼间：65dB（A），夜间55dB（A） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类 |
| 厂界西侧 | 厂界噪声 |  |  |
| 厂界南侧 | 厂界噪声 |  |  |
| 厂界北侧 | 厂界噪声 |  |  |

## 雨水监测方案

### 1、雨水监测项目及监测频次见表13。

表13   废水污染源监测内容一览表

| 类型 | 排放源 | 监测项目 | 监测点位 | 监测频次 | 监测方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雨水 | YS-001 | pH值、COD、氨氮、SS | 雨水排口 | 1次/日；排水口有流动水排放时开展监测，排放期间按日监测。若第一年度检测结果无异常，以后则改为1次/季度 | 手工监测 |

### 2、雨水污染物监测方法及依据情况见表14。

表14  雨水监测方法及依据一览表

| 序号 | 监测项目 | 监测方法及依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD | 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007 |  |
| 2 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986 |  |
| 3 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 流动注射-水杨酸分光光度法HJ 666-2013 |  |
| 4 | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 |  |

### 3、雨水污染物监测结果评价标准见表15。

表15  废水污染物排放执行标准

| 污染源 | 序号 | 标准名称 | 执行标准限值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 雨水 | 1 | COD | / | / |
|  | 2 | pH值 | / | / |
|  | 3 | 氨氮 | / | / |
|  | 4 | 悬浮物 | / | / |

# 监测点位示意图

公司自行监测采用手动监测的技术手段。公司自行监测点位见附图。

附图：监测点位示意图

# 质量控制措施

公司自行监测遵守国家环境监测技术规范和方法。国家环境检测技术规范和方法中未作规定的，可以采用国际标准和国外先进标准。

  - 实验室能力认定

⑴自行监测人员经过考核并持有江苏省建设厅颁发的排水行业水质检测岗位合同证书，所有监测仪器经过计量部门检定/校准，并在有效期内，现场监测仪器使用前后经过校准。

⑵委托有资质的环境监测机构开展手动监测项目。

  - 监测技术规范性

监测平台、监测断面和监测孔的设置均符合《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397）和《地表水和污水监测技术规范》等的要求。监测技术方法选择首先采用国家标准方法，在没有国标方法时，采用行业标准方法或国家环保部推荐方法。

  - 仪器要求

仪器设备档案必须齐全，且所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。

  - 记录要求

监测记录必须提供原始采样记录，采样记录的内容须准确完整，至少2人共同采样和签字,不得随意涂改；采样必须按照《环境空气质量手动监测技术规范》（HJ/T194-2005）、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）和《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T373-2007）中的要求进行；样品交接记录内容需完整、规范。

  - 环境管理体系

公司运营部门负责公司环保管理工作，建立环保指标体系，对工作进行月度绩效考核管理，确保污水处理系统运行正常。

# 信息记录和报告

- 信息记录

### 1、监测和运维记录

监测记录按照《排污单位自行监测技术指南 总则》执行。监测记录由有资质的环境检测机构提供盖章件的检测结果。监测结果纸质版环境管理台账保存三年。

### 2、污染治理设施运行状况记录

（1）按照设备记录每日的运行小时。

（2）自动监测、手工监测记录流量、COD、氨氮、总氮等污染物进厂浓度和排放浓度；

（3）及时记录废水治理设施的运行、异常和故障情况，及时向上级报备。

- 信息报告

每年年底编写第二年的自行监测方案。自行监测方案包含以下内容：

- 监测方案的调整变化情况及变更原因；

- 企业及各主要生产设施（至少涵盖废水主要污染源相关生产设施）全年运行天数，各监测点、各监测指标全年监测次数、超标情况、浓度分布情况；

- 实现达标排放所采取的主要措施。

- 应急报告

### 1、当监测结果出现超标，我公司对超标的项目增加监测频次，并检查超标原因。

### 2、若短期内无法实现稳定达标排放的，公司应向南京雨花台区环保局提交事故分析报告，说明事故发生的原因，采取减轻或防止污染的措施，以及今后的预防及改进措施。

# 自行监测信息公布

- 公布方式

自动监测、手动监测均可在国家排污许可信息公开系统平台上进行信息公开。

- 公布内容

### 1、基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；

### 2、排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；

### 3、防治污染设施的建设和运行情况；

### 4、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；

### 5、公司自行监测方案；

### 6、未开展自行监测的原因；

### 7、自行监测年度报告；

### 8、突发环境事件应急预案。

- 公布时限

### 1、企业基础信息随监测数据一并公布，基础信息、自行监测方案一经审核备案，一年内不得更改；

### 2、手动监测数据根据监测频次按时完成；

### 3、每年元月底前公布上年度自行监测年度报告。