目     录

1 验收项目概况	1

2．验收依据	3

2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度	3

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范	3

2.3建设项目环境影响报告书及其审批部门审批决定	3

2.4其他相关文件	4

3 建设项目工程概况	5

3.1 地理位置及平面布置	5

3.2建设内容	9

3.3 水平衡图	11

3.4生产工艺简介	11

3.5 项目变动情况	12

4 环境保护设施	15

4.1污染物治理/处置设施	15

4.2其他环保设施	19

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况	20

5 建设项目环评报告书的主要结论与建议及审批部门审批决定	22

5.1 建设项目环评报告书的主要结论与建议	22

5.2. 审批部门审批决定	22

6 验收执行标准	23

6.1废水排放标准	23

6.2废气排放标准	25

6.3噪声排放标准	25

6.4总量评价指标	26

7 验收监测内容	27

7.1环境保护设施调试效果	27

8 监测分析方法和质量保证措施	28

8.1监测分析方法	28

8.2监测仪器	30

8.3人员资质	31

8.4水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	31

8.5气体监测分析过程中的质量保证和质量控制	32

8.6噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	32

9 验收监测结果	34

9.1生产工况	34

9.2环境保护设施调试效果	34

10 环评批复及落实情况	51

11 验收监测结论	53

11.1环境保护设施调试效果	53

11.2 建议	55

附件一 环评批复

附件二 分包单位资质认定证书

附件三 污泥处理单位合同

附件四 建设单位变更说明

附件五 中水回用协议

附件六 验收监测人员证书与实验室资质

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

# 1 验收项目概况

南京市城南污水处理厂位于雨花经济技术开发区凤锦路以南，凤仪路以北，龙腾南路以西地块内，总占地面积94亩。目前项目建设一期处理规模为2.5万m3/d，二期扩建处理规模为2.5万m3/d，项目扩建完成后总处理规模为5万m3/d，处理工艺采用改良型A2/O工艺。其中一期工程建设内容为新建2.5万m3/d污水处理工程及二期工程中要求对一期工程进行提标升级改造的部分，并已于2016年11月通过南京市环境保护局的竣工环境保护验收（宁环验【2016】75号）。近年来随着板桥新城的快速发展、雨花经济开发区入驻企业的不断增加，以及岱山保障房的加速建设，板桥地区即将有大量的生活污水需要城南污水处理厂集中处理。同时围绕南京市“十二五”期间污染减排和城镇生活污水处理能力提升的要求，有必要实施南京市城南污水处理厂二期工程的建设。

本次申请验收的南京水务集团有限公司南京市城南污水处理厂二期工程在原一期工程厂址内扩建，建设内容包括扩建2.5万m3/d的污水处理设施，处理工艺采用A2/O(UCT)+反硝化深床滤池+次氯酸钠消毒。现有一期工程规模为2.5万m3/d，二期扩建规模为2.5万m3/d，合计总处理规模为5万m3/d。

该项目于2013年7月由江苏润环环境科技限公司完成环评，于2014年3月31日由南京市环保局以宁环建[2014]38号文通过环评审批。该项目于2014年9月开工建设，2014年12月工程竣工，由于水量不足，二期工程一直未投入使用，直到2017年7月才投入使用。项目总投资1.3亿元,其中涉及环保投资220万元，约占总投资的1.69%。

本次验收的二期主体工程与各类环保治理设施均已正常运行，年工作天数为365天，日运行小时数为24小时，该项目依托原有职工35人，无新增人员，无新增生活污水。目前二期设计处理能力2.5m3/d，实际日处理污水量达到2万m3/d，满足“三同时”验收监测符合要求。

根据《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号令和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）等文件要求，受南京市自来水板桥有限责任公司委托，江苏国恒检测有限公司在南京市环境监测中心站的组织下于2017年7月对项目中废水、废气、噪声、固体废弃物等污染物排放现状和各类环保治理设施的处理能力进行了现场勘查，在检查及收集查阅有关资料基础上，编制了本项目竣工验收监测方案。2017年7月26日至7月28日对该项目进行现场监测和环保验收管理检查，根据此次监测结果和监测环境管理检查情况编制本次验收监测报告。

# 2．验收依据

## 2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

（1）《中华人民共和国环境保护法》，（2015年1月1日实施）；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》，2017 年修订；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2015 年 8 月 29 日修订；

（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997 年 3 月 1 日修订；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，，2013 年修订；

## 2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号；

（2）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）；

（3）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号，环境保护部）；

（4）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告 2018年 第9号，2018年5月15日）；

（5）《关于建设项目竣工环境保护验收有关事项的通知》（苏环办2018[34]号，江苏省环境保护厅）；

（6）《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号，原江苏省环保局）；

（7）《污染源自动监控管理办法》（原国家环境保护总局第28号）。

## 2.3建设项目环境影响报告书及其审批部门审批决定

（1）《南京市城南污水处理厂二期工程环境影响报告书》（江苏润环环境科技有限公司，2013年7月）；

（2）《关于南京市城南污水处理厂二期工程环境影响报告书的批复》（南京市环保局，宁环建[2014]38号，2014年3月31日）；

## 2.4其他相关文件

（1）《南京市城南污水处理厂二期工程环境影响变动分析》；

（2）《南京水务集团有限公司南京市城南污水处理厂二期工程废水、废气、噪声检测报告》（江苏国恒检测有限公司，JSGHEL353，2017年8月4日）；

（3）其他与项目有关材料。

# 3 建设项目工程概况

## 3.1 地理位置及平面布置

本项目位于雨花经济技术开发区龙腾南路以西、凤锦路以南，凤仪路以北，城南污水处理厂现有厂区内，总占地面积94亩。 项目地中心地理坐标为 N31°55′46″ 东经 E118°37′43″。

地理位置见图3-1；项目周边示情况见图3-2；平面布置及监测点位见图3-3。

图3-3 地理位置图

图3-2项目周边情况示意图

图例：★：废水监测点；▲：厂界噪声监测点；☆：雨水监测点

图3-3平面布置及监测点位图

## 3.2建设内容

本项目将原有2.5万m3/d处理规模扩建到5万m3/d，二期项目扩建污水处理能力2.5万m3/d。目前项目南京市城南污水处理厂二期工程由南京水务集团有限公司交由南京市自来水板桥有限责任公司负责进行建设与运行管理。

工程建设情况见表3-1；项目主要建设内容见表3-2。

表3-1  工程建设情况表

| 序号 | 项目 | 执行情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 立项 | 2013年3月由南京市发展和改革委员会以宁发改投资发〔2013〕6号文批准立项 |
| 2 | 环评 | 2013年7月由江苏润环环境科技有限公司完成环评报告书 |
| 3 | 环评批复 | 2014年3月由南京市环境保护局以宁环建〔2014〕38号文予以批复 |
| 4 | 一期验收工程概况 | 已按5万m3/d规模一次建成进水泵房和格栅间、旋流沉砂池、紫外消毒渠、出水泵房；污水收集系统，以及2.5万m3/d污水处理厂系统，公用工程及在线监测装置等 |
| 5 | 一期工程验收 | 2016年9月通过南京市环境保护局竣工环境保护验收宁环验【2016】75号 |
| 6 | 二期扩建工程建设规模 | 本项目将原有2.5万m3/d处理规模扩建到5万m3/d，二期项目扩建污水处理能力2.5万m3/d |
| 7 | 二期扩建工程初步设计 | 2013年4月由南京市给排水工程设计院完成初步设计 |
| 8 | 破土动工及竣工时间 | 2014年9月开工，2014年12月竣工 |
| 9 | 投入使用时间 | 2017年7月 |
| 10 | 现场勘查时工程 实际建设情况 | 二期工程已全部建设，各类环保治理设施均已建成，全厂实际日处理量约2万m3/d，且废水只经过二期扩建内容处理，已达到二期扩建工程设计能力的75%以上，二期污水处理主体工程及辅助工程已建成。二期污水处理设施及一期提标改造部分中各类设施均正常运行 |

表3-2项目主要建设内容一览表

| 类别 | 建设内容 | 环评/设计规模 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总体工程 | 设计扩建二期项目并对一期进行提标改造 | 本次扩建2.5万m3/d，提标改造2.5万m3/d | 扩建二期规模2.5万m3/d；一期提标改造内容已在一期工程中完成竣工环境保护验收 |
| 利用一期土建工程 | 进水泵房及格栅间 | 5万m3/d规模一次建成，新增3台水泵，与一期工程组成4用2备； | 按环评要求建设； 已在一期工程中完成竣工环境保护验收 |
|  | 旋流沉砂池 | 5万m3/d规模一次建成，本次安装一套旋流沉砂设备 | 按环评要求建设； 已在一期工程中完成竣工环境保护验收 |
|  | 紫外消毒渠 | 5万m3/d规模一次建成，保留该设施 | 按环评要求建设； 已在一期工程中完成竣工环境保护验收 |
|  | 出水泵房 | 5万m3/d规模一次建成，本期增加2台水泵 | 按环评要求建设； 已在一期工程中完成竣工环境保护验收 |
| 新建工程 | UCT反应池 | 新增规模2.5万m3/d 2座 | 按环评要求建设； 本次验收 |
|  | 深度处理设施 | 一期和二期总规模5万m3/d处理单元包括化学除磷池1座、提升泵房1座、反硝化深床滤池1座 | 按环评要求建设； 已在一期工程中完成竣工环境保护验收 |
|  | 污泥暂存设施 | 污泥浓缩池1座，有效容积680m3 | 建设污泥堆棚面积约300m2，二期建设污泥浓缩池有效容积680m3，堆棚内建设2座泥斗，暂存能力为2×60吨，容量增加满足7天暂存要求； 已在一期工程中完成竣工环境保护验收 |
|  | 次氯酸钠消毒系统 | 建设一期和二期次氯酸钠消毒系统总规模5万m3/d | 按环评要求建设； 已在一期工程中完成竣工环境保护验收 |
|  | 除臭系统 | 格栅、进水泵房、旋流沉砂池、污泥脱水机房设置废气收集设施，并经土壤法除臭 | 按环评要求建设； 已在一期工程中完成竣工环境保护验收 |
| 改建工程 | / | 将现有鼓风机房拆除，并在原址北侧新建没，本次增加3台离心风机，与一期工程组成4用2备 | 实际新增2台离心风机（1用1备），与一期工程组成3用2备、其他内容按环评要求建设； 已在一期工程中完成竣工环境保护验收 |

## 3.3 水平衡图

城南污水处理厂处理水量由进水水量和厂内污水两部分组成，中水回用包含工农河冲洗水、脱水冲洗水等。2017年7月~12月实际水平衡图见图3-4。

## 图3-4 2017年7月~12月实际水平衡图

注：该水平衡图为2017年7月~12月水平衡图，由企业提供。

## 3.4生产工艺简介

工艺流程说明：粗格栅及进水泵房：作用是去除大尺寸的漂浮物和悬浮物，以保证提升泵的正常运转，并尽量去掉不利于后续处理过程做的杂物。粗格栅截留物经螺旋输送机送入螺旋压榨机，压榨后外运出厂。

细格栅及旋流沉砂池：污水由提升泵提升至细格栅及沉砂池，细格栅用于进一步去除污水中较小颗粒的悬浮、漂浮物。

UCT生化反应池：经初级处理单元的沉砂池处理后，污水的漂浮物和砂粒被去除，然后进入生物池对污水中有机物CODcr、BOD5、NH3-N、TP进行去除，本工段生物池应既能有效去除碳源污染物，又具备较强除磷脱氧功能。

二沉池及反硝化深床滤池：经二级生物处理单元后，部分污水进入深度处理单元，通过化学除磷进一步去除TP，通过沉淀进一步去除SS；再经过反硝化深床滤池进一步去除氨氮，以确保出水各项指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级标准A标准。

消毒：该单元的作用是为使出水达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）及《城市污水再生利用 景观环境用水水质》（GB/T18921-2002）的要求，对出水进行消毒杀菌使出水保持一定的余氯。

污泥浓缩：将排放的剩余污泥进行压滤，最终出厂污泥含水率约为80%。

具体生产工艺及产污流程图见图3-5。

图3-5污水处理工艺流程图及废水监测点位图

# 3.5 项目变动情况

工程变动情况见表3-4。

表3-4 建设项目变动环境影响分析表

| 其他工业类建设项目重大变动清单 | 本项目情况 | 是否属于重大变动 |
| --- | --- | --- |
| 性质 | 主要产品品种发生变化（变少的除外） | 本项目为污水处理厂项目，无产品 | 否 |
| 规模 | 生产能力增加30%及以上 | 污水处理规模未发生变化，中水回用规模未发生变化，与原环评相同 | 否 |
|  | 配套的仓储设施（储存危险化学品或其他环境风险大的物品）总储存容量增加30%及以上 | 环评要求：建设污泥浓缩池一座，有效容积680m3，增加污泥储存能力，在现有污泥堆棚旁，新建约300m2污泥堆棚一座，扩建完成后在污泥堆棚内新建与一期工程相同容积（2×10吨）的两座污泥储存池（泥斗），实际建设污泥堆棚面积约300m2，二期建设污泥浓缩池有效容积680m3，堆棚内建设2座泥斗，暂存能力为2×60吨，容量增加满足7天暂存要求，但污泥性质为一般固废，公司已和南京中电环保股份有限公司签订处置协议，不属于危险化学品及环境风险大的物品 | 否 |
|  | 新增生产装置，导致新增污染因子或污染物排放量增加；原有生产装置规模增加30%及以上，导致新增污染因子或污染物排放量增加 | 不新增污染因子，污染物排放量不增加，与原环评相同 | 否 |
| 地点 | 项目重新选址 | 厂址不变，与原环评相同 | 否 |
|  | 在原厂址内调整（包括总平面布置或生产装置发生变化）导致不利环境影响显著增加 | 与原环评相同 | 否 |
|  | 防护距离边界发生变化并新增了敏感点 | 防护距离未发生变化，与原环评相同 | 否 |
|  | 厂外管线路由调整，穿越新的环境敏感区；在现有环境敏感区内路由发生变动且环境影响或环境风险显著增大 | 不涉及 | 否 |
| 生产工艺 | 主要生产装置类型、主要原辅材料类型、主要燃料类型、以及其他生产工艺和技术调整且导致新增污染因子或污染物排放量增加 | 鼓风机房原环评建设3台离心风机（2用1备），与一期工程组成4用2备；实际建设2台（1用1备），与一期工程组成3用2备，未导致厂界噪声超标 | 否 |
| 环境保护措施 | 污染防治措施的工艺、规模、处置去向、排放形式等调整，导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度增加；其他可能导致环境影响或环境风险增大的环保措施变动 | 中水回用去向发生局部变化，结合工农河环境整治工程，项目实施有利于工农河水环境的改善 | 否 |

对照环境保护部办公厅《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办【2015】52号）、《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办﹝2015﹞256号）等相关文件，本项目局部发生变化不属于重大变动，应纳入竣工环境保护验收管理。

# 4 环境保护设施

## 4.1污染物治理/处置设施

### 4.1.1废水

该项目已实施了雨污分流，排水系统依托一期工程排水管网，利用一期工程现有雨污水排口各一个，不新增雨污排口。在厂区内污水进、出口安装了流量计和pH、化学需氧量、悬浮物、氨氮自动监测仪并与市局联网，由南京市工业仪器仪表有限公司负责运维，每周至少维护一次。

该项目中水回用部分应雨花台区政府要求，一部分中水用于工农河河道补水，另一部分应板桥街道，雨花开发区管委会，板桥新城管委会要求，用于辖区内消防栓绿化冲洗用水，总的中水使用量达到尾水总量1.25万m3/d。建设单位在消毒处理设施后建有中水管道和排水管道，并安装阀门可控制处理后的污水去向。

该工程的污水处理工艺采用改良的A2/O(UCT)+反硝化深床滤池+次氯酸钠消毒。具体废水排放及处理措施见表4-1。污水处理设施照片见图4-1。

表4-1 废水排放及处理措施

| 生产设施/排放源 | 污染物 | 排放 规律 | 处理设施 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环评/初步设计要求 | 实际建设 |  |
| 市政污水管网 | pH、化学需氧量、生化需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、阴离子表面活性剂等 | 连续 | A2/O(UCT)+反硝化深床滤池+次氯酸钠消毒 | A2/O(UCT)+反硝化深床滤池+次氯酸钠消毒 | 中水回用管网或长江 |

图4-1 污水处理设施照片

### 4.1.2废气

城南污水处理厂废气主要为进水泵房、前处理段（格栅、沉砂池）、污泥处理工段等工段中散发恶臭气味。本项目敞口建筑均已加盖，并采用生物土壤除臭工艺对以上臭气进行处理，本项目依托原有生物土壤滤床2个，将一期和二期工程共用的进水泵房、粗格栅、旋流沉砂池、细格栅、脱水机房和污泥堆棚等所产生的臭气进行收集处理。具体废气无组织排放及处理措施见表4-2。采用生物土壤法除臭设施照片见图4-2。

表4-2废气排放及处理措施

| 排放源 | 污染物 | 处理设施 | 排放规律 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评/初步设计的要求 | 实际建设 |  |  |
| 进水泵、格栅间、旋流沉砂池、污泥脱水机房及污泥堆棚等 | 氨气（NH3）、硫化氢（H2S）等 | 将主要臭气产生单元（粗格栅及进水泵房、细格栅及沉砂池、污泥脱水车间、污泥堆棚）进行封闭，并将收集的臭气通过离心风机输送至布气管系统，从散气孔进入活性土壤层做除臭处理。 合理布局厂内构筑物，对恶臭污染物加强管理，加强绿化。 | 已在粗格栅及进水泵房、细格栅及沉砂池、污泥脱水车间、污泥堆棚进行封闭；依托除臭系统2组，采用生物土壤法除臭。合理布局厂内构筑物，加强绿化。 | 连续 | 大气 |

图4-2 生物土壤法除臭设施照片

### 4.1.3噪声

污水处理厂主要噪声源为鼓风机及污水提升泵房等，采用隔声减噪措施治理。本项目主要噪声源及防治措施见表4-3。

表4-3主要噪声源及噪声强度

| 排放源 | 设备 | 处理设施 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 环评/初步设计的要求 | 实际建设 |
| 污水泵房 | 污水泵 | 基础减震、建筑隔声 | 按环评要求建设 |
| 鼓风机房 | 鼓风机 | 消声器、建筑隔声 |  |
| 污泥泵房 | 污泥回流泵 | 基础减震、建筑隔声 |  |
| 脱水机房 | 污泥脱水机、压滤机 | 污泥脱水机、压滤机 |  |
| 污水提升泵房 | 污水泵 | 污水泵房 |  |

### 4.1.4 固体废弃物

本项目产生的固体废物主要脱水污泥、格栅池沉渣和员工生活垃圾。格栅池沉渣和生活垃圾委托环卫部门定期清运；污泥交有南京中电环保股份有限公司。本项目在项目西南侧厂界内建设污泥浓缩池有效容积680m3，新建设污泥堆棚面积约300m2，堆棚内建设2座泥斗，暂存能力为2×60吨，容量增加满足7天暂存要求固体废弃物及其处置见表4-4。

污泥浓缩池                             泥斗

表4-4固体废弃物及其处置

| 废弃物名称 | 处理方式 | 排放去向 |
| --- | --- | --- |
|  | 环评要求 | 实际处理情况 |  |
| 脱水污泥 | 有资质单位 | 南京中电环保股份有限公司 | 南京中电环保股份有限公司 |
| 格栅池沉渣 | 环卫部门 | 环卫部门定期清运 | 环卫 |
| 生活垃圾 |  |  |  |

## 4.2其他环保设施

### 4.2.1规范化排污口、监测设施及在线监测装置

依托原有废气在线监测装置。在线监测设施见图4-3，规范化排污口见图4-4。

图4-3 在线监测设施

图4-4 消毒池排污口

### 4.3.2其他设施

本次项目环评中提到的增加臭气处理系统，对一期项目及本次扩建项目的臭气进行收集处理以及增加深化处理工段的“以新带老”措施已经在一期工程建设中完成改造，并在一期工程竣工环境保护工作中验收完毕。

## 4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

### 4.3.1环保设施投资

项目总投资1.3亿元,其中涉及环保投资220万元，约占总投资的1.69%。

### 4.3.2“三同时”落实情况

该项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，较好地执行了“三同时”制度。

# 5 建设项目环评报告书的主要结论与建议及审批部门审批决定

## 5.1 建设项目环评报告书的主要结论与建议

### 5.1.1 环评结论

南京市城南污水处理厂二期工程项目经济上可行，社会效益、环境效益显著，其社会环境效益远大于工程建设中的不利影响，是一项保护环境、造福子孙后代的公用事业，是南京市实施水环境综合整治和污染物排放总量控制的一项重要举措。本项目工艺先进，对所排放的污染物采取了污染控制措施，污染物能排放达标；在采取污染控制措施后，建设项目排放的污染物对评价地区的环境影响较小。本项目实施后，区域水污染物排放量将得到削减，区域水环境质量得到改善，从环保角度考虑，本项目的建设是可行。

### 5.1.2 建议

（1）施工期间应加强管理，并采取相应的防治措施，以减轻施工期间环境影响。

（2）严格控制污水处理厂的进水浓度，满足污水处理厂的进水要求，以确保污水处理厂正常运转，污水处理厂运行期间应加强管理，防止事故排放的情况发生。

（3）为使在事故状态下污水处理厂能够迅速恢复运行，应在主要水工建筑物的容积上留有相应的缓冲能力，并配有相应的设备（如回流泵、回流管道、超越管道、阀门及仪表等）。

## 5.2. 审批部门审批决定

南京市环境保护局对本项目环境影响报告书的批复及预审意见详见附件一。

# 6 验收执行标准

## 6.1废水排放标准

该项目废水排放标准限值见表6-1.1和6-1.2。

表6-1.1  项目废水排放标准限值（单位：mg/L，pH无量纲）

| 项目 | 排放标准限值（mg/L） | 标准依据 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6～9（无量纲） | 排放标准：《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）表2标准（以*标出），未列入该标准的指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准、表2、表3标准。 |
| 化学需氧量 | 50* |  |
| 悬浮物 | 10 |  |
| 石油类 | 1 |  |
| 动植物油 | 1 |  |
| 五日生化需氧量 | 10 |  |
| 氨氮 | 5(8)* |  |
| 阴离子表面活性剂 | 0.5 |  |
| 总磷 | 0.5* |  |
| 总氮 | 15* |  |
| 挥发酚 | 0.5 |  |
| 硫化物 | 1.0 |  |
| 总氰化物 | 0.5 |  |
| 苯胺类 | 0.5 |  |
| 总铜 | 0.5 |  |
| 总锌 | 1.0 |  |
| 粪大肠菌群 | 1000(个/L） |  |
| 色度 | 30(稀释倍数） |  |
| 总汞 | 0.001 |  |
| 六价铬 | 0.05 |  |
| 总铅 | 0.1 |  |
| 总镉 | 0.01 |  |
| 总铬 | 0.1 |  |
| 总砷 | 0.1 |  |
| 总锰 | 2.0 |  |
| 总镍 | 0.05 |  |

注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

## 表6-1.2 城市杂用水水质标准

| 项目 指标 | 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002） | 《城市污水再生利用 景观环境用水水质》（GB/T18921-2002）河道类 | 回用水指标取值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 道路清扫、消防 | 城市绿化 | 观赏性 |  |
| pH值 | － | 6.5~9.0 | 6.5~9.0 | 6.5~9.0 |
| 色度 | 度 | ≤30 | ≤30 | ≤30 |
| 浊度（NTU） |  | ≤10 | ≤10 | / | ≤10 |
| 溶解氧（DO） | mg/L | ≥1.0 | ≥1.5 | ≥1.5 |
| 悬浮物（SS） | mg/L | / | ≤20 | ≤20 |
| 生化需氧量（BOD5） | mg/L | ≤15 | ≤20 | ≤10 | ≤10 |
| 氨氮 | mg/L | ≤10 | ≤20 | ≤5 | ≤5 |
| 总氮 | mg/L | / | ≤15 | ≤15 |
| 总磷 | mg/L | / | ≤1.0 | ≤1.0 |
| 阴离子表面活性剂 | mg/L | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| 挥发酚 | mg/L | / | ≤0.1 | ≤0.1 |
| 石油类 | mg/L | / | ≤1.0 | ≤1.0 |
| 硫化物 | mg/L | / | ≤1.0 | ≤1.0 |
| 总氰化物 | mg/L | / | ≤0.5 | ≤0.5 |
| 苯胺类 | mg/L | / | ≤0.5 | ≤0.5 |
| 总铜 | mg/L | / | ≤1.0 | ≤1.0 |
| 总锌 | mg/L | / | ≤2.0 | ≤2.0 |
| 总镉 | mg/L | / | ≤0.05 | ≤0.05 |
| 总汞 | mg/L | / | ≤0.01 | ≤0.01 |
| 总铬 | mg/L | / | ≤1.5 | ≤1.5 |
| 总砷 | mg/L | / | ≤0.5 | ≤0.5 |
| 总锰 | mg/L | / | ≤2.0 | ≤2.0 |
| 总镍 | mg/L | / | ≤0.5 | ≤0.5 |
| 铬(六价) | mg/L | / | ≤0.5 | ≤0.5 |
| 铅 | mg/L | / | ≤0.5 | ≤0.5 |

## 6.2废气排放标准

该项目无组织废气排放标准限值见表6-2。

表6-2无组织废气排放标准限值

| 污染源 | 项目 | 排放浓度限值 | 标准依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无组织排放废气 | 氨 | 1.5 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中二级标准 |
|  | 硫化氢 | 0.06 |  |
|  | 臭气浓度 | 20（无量纲） |  |
|  | 甲烷（厂区最高体积浓度%） | 1 |  |

## 6.3噪声排放标准

厂界东、西、北一侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，厂界南侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类。该项目厂界噪声排放标准限值见表6-3。

表6-3 厂界环境噪声评价标准

| 时段 | 标准值Leq dB（A） | 依据标准 |
| --- | --- | --- |
| 昼间 | 65 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 |
| 夜间 | 55 |  |
| 昼间 | 70 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类 |
| 夜间 | 55 |  |

## 6.4总量评价指标

项目污染物排放总量控制指标见表6-4。

表6-4  总量控制指标

| 类别 | 污染物 | 项目一期工程和二期工程总体污染物排放总量控制指标（吨/年） |
| --- | --- | --- |
| 废水 | 化学需氧量 | 685 |
|  | 悬浮物 | 136 |
|  | 氨氮 | 69 |
|  | 总氮 | 206 |
|  | 总磷 | 7 |

# 7 验收监测内容

## 7.1环境保护设施调试效果

此次竣工验收监测是对南京市城南污水处理厂二期工程环保设施的建设、运行和管理进行全面考核，对环保设施的处理效果和排污状况进行现场监测，以检查各种污染防治措施是否达到设计能力和预期效果，并评价其污染物排放是否符合国家标准和总量控制指标。监测期间应工况稳定，生产负荷达到设计生产能力的75%以上。

### 7.1.1废水监测

废水监测点位、项目和频次见表7-1，废水监测点位见图3-1。

表7-1  废水监测点位、项目和频次

| 监测位置 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 细格栅池后 （进水） | S1 | pH、化学需氧量、悬浮物、石油类、动植物油、五日生化需氧量、氨氮、阴离子表活性剂、总磷、总氮、挥发酚、硫化物、总氰化物、苯胺类、总铜、总锌、色度、总汞、六价铬、总铅、总镉、总铬、总砷、总锰、总镍、溶解氧 | 取24h混合样/天 共2天； 粪大肠菌群取最后1次样/天、共2天 |
| 消毒池排放口 （出水） | S2 | pH、化学需氧量、悬浮物、石油类、动植物油、五日生化需氧量、氨氮、阴离子表活性剂、总磷、总氮、挥发酚、硫化物、总氰化物、苯胺类、总铜、总锌、色度、总汞、六价铬、总铅、总镉、总格、总砷、总锰、总镍、溶解氧 |  |
| 消毒池排口 | S3 | 粪大肠菌群 |  |
| 二沉池后 | S4 | 化学需氧量、悬浮物、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮 |  |
| 雨水排口 | S5 | pH、化学需氧量 | 1次/天 共2天 |

### 7.1.2废气监测

废气监测点位、项目和频次见表7-2。

表7-2  废气监测点位、项目和频次

| 污染源名称 | 监测点位 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 上风向10m范围内设1个对照点 | Q1 | 硫化氢、氨、臭气浓度、 | 4次/天，2小时/次 共2天 |
|  | 下风向周界外10m范围内设3个监控点 | Q2-Q4 |  |  |
|  | 厂区内浓度最高点（污泥脱水机房下风向、生化池下风向） | Q5-Q6 | 甲烷 |  |

### 7.1.3噪声监测

根据声源分布和项目周界情况，本次监测分别在项目厂东界、南界、西界、北界设置4个(Z1-Z4）。监测项目和频次见表7-3，监测点位见图3-1。

表7-3  厂环境界噪声监测点位、项目和频次

| 监测位置 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界南外1米 | Z1 | 等效（A）声级 | 昼、夜各2次，共2天 |
| 厂界西外1米 | Z2 |  |  |
| 厂界北外1米 | Z3 |  |  |
| 厂界东外1米 | Z4 |  |  |

# 8 监测分析方法和质量保证措施

## 8.1监测分析方法

废水、废气和噪声监测分析方法见表8-1;

表8-1  监测分析方法

| 类别 | 项目名称 | 分析方法 | 方法依据 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 | GB/T 6920-1986 | / |
|  | CODCr | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 | HJ 828-2017 | 4 mg/L |
|  | SS | 水质 悬浮物的测定 重量法 | GB/T11901—1989 | 4 mg/L |
|  | BOD5 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 | HJ 505-2009 | 0.5 mg/L |
|  | LAS | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 | GB/T 7494-1987 | 0.05 mg/L |
|  | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | HJ 636-2012 | 0.05 mg/L |
|  | 石油类和动植物油 | 水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法 | HJ637-2012 | 0.04 mg/L |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 | 0.025 mg/L |
|  | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 | GB 11893-1989 | 0.01 mg/L |
|  | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 蒸馏后4-氨基安替比林分光光度法 | HJ 503-2009 | 0.002 mg/L |
|  | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝风光光度法 | GB/T 16489-1996 | 0.005 mg/L |
|  | 总氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和异烟酸-吡唑啉酮分光光度法（仅做异烟酸-吡唑啉酮分光光度法） | HJ 484-2009 | 0.004 mg/L |
|  | 苯胺类 | 水质 苯胺类化合物的测定N-（1-萘基）乙二胺偶氮分光光度法 | GB/T 11889-1989 | 0.03 mg/L |
|  | 总铜 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 | GB 7475-1987 | 0.01 mg/L |
|  | 总锌 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 | GB 7475-1987 | 0.01 mg/L |
|  | 总铅 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 | GB 7475-1987 | 0.05 mg/L |
|  | 总镉 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 | GB 7475-1987 | 0.0001 mg/L |
|  | 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜分析法（试行） | HJ/T 347-2007 | 2个/L |
|  | 色度 | 水质 色度的测定 仅做稀释倍数法 | GB/T 11903-1989 | / |
|  | 总汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 | HJ 694-2014 | 0.00004mg/L |
|  | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T 7467-1987 | 0.004 mg/L |
|  | 总铬 | 水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 | HJ 757-2015 | 0.03 mg/L |
|  | 总砷 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 | HJ 694-2014 | 0.0003 mg/L |
|  | 总锰 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 11911-1989 | 0.01 mg/L |
|  | 总镍 | 水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 11912-1989 | 0.05 mg/L |
|  | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 玻璃电极法 | GB/T 506-2009 | / |
| 废气 | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ533-2009 | 0.01 mg/m3 |
|  | 硫化氢 | 亚甲基蓝分光光度法 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局 | 0.001 mg/m3 |
|  | 臭气浓度 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 | GB/T 14675-1993 | 10（无量纲） |
|  | 甲烷 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法 | HJ/T 38-1999 | 0.2 mg/m3 |
| 噪声 | 等效(A)声级 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | GB12348-2008 | / |

注：臭气浓度为我检测公司非实验室认证认可项目，外包给江苏雁蓝检测科技有限公司，其公司资质见附件二；甲烷为我检测公司非实验室认证认可项目，分析方法参照非甲烷总烃。

## 8.2监测仪器

所有监测仪器经过计量部门检定并在有效期内；现场监测仪器使用前均已经过校准。

## 8.3人员资质

所有监测人员经过考核并持有合格证书，验收项目负责人和现场监测负责人均通过建设项目竣工环境保护验收监测人员培训合格证书，具体证书内容见附件四。

## 8.4水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

为保证监测分析结果的准确可靠，监测所用分析方法优先选用国标分析方法；在监测期间，样品采集、运输、保存严格按照国家标准和《环境水质监测质量保证手册》的技术要求进行，每批样品分析的同时做空白实验，质控样品或平行双样，质控样品量达到每批分析样品量的10%以上，且质控数据合格。废水监测质控结果见表8-2。

图8-2 废水监测分析质量控制表

| 污染物 | 样品数 | 平行 | 加标 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平行样 (个) | 检查率 （%） | 合格率 （%） | 加标样 （个） | 检查率 （%） | 合格率 （%） |
| pH | 6 | 6 | 100 | 100 | / | / | / |
| 色度 | 4 | 4 | 100 | 100 | / | / | / |
| 化学需氧量（CODcr） | 8 | 4 | 50.0 | 100 | / | / | / |
| 生化需氧量（BOD5） | 6 | 4 | 66.7 | 100 | / | / | / |
| 氨氮 | 6 | 4 | 66.7 | 100 | 2 | 33.3 | 100 |
| 总磷 | 6 | 4 | 66.7 | 100 | 2 | 33.3 | 100 |
| 总氮 | 6 | 4 | 66.7 | 100 | 2 | 33.3 | 100 |
| 悬浮物（SS） | 6 | 2 | 33.3 | 100 | / | / | / |
| 石油类 | 4 | 2 | 50.0 | 100 | / | / | / |
| 动植物油 | 4 | 2 | 50.0 | 100 | / | / | / |
| 阴离子表面活性剂 | 4 | 4 | 100 | 100 | / | / | / |
| 挥发酚 | 4 | 4 | 100 | 100 | / | / | / |
| 硫化物 | 4 | 2 | 50.0 | 100 | 2 | 50.0 | 100 |
| 总氰化物 | 4 | 4 | 100 | 100 | / | / | / |
| 苯胺类 | 4 | 4 | 100 | 100 | 2 | 50.0 | 100 |
| 总铜 | 4 | 4 | 100 | 100 | 2 | 50.0 | 100 |
| 总锌 | 4 | 4 | 100 | 100 | 2 | 50.0 | 100 |
| 总汞 | 4 | 4 | 100 | 100 | 2 | 50.0 | 100 |
| 总铅 | 4 | 4 | 100 | 100 | 2 | 50.0 | 100 |
| 总镉 | 4 | 4 | 100 | 100 | 2 | 50.0 | 100 |
| 总铬 | 4 | 4 | 100 | 100 | 2 | 50.0 | 100 |
| 总砷 | 4 | 4 | 100 | 100 | 2 | 50.0 | 100 |
| 总锰 | 4 | 4 | 100 | 100 | 2 | 50.0 | 100 |
| 总镍 | 4 | 4 | 100 | 100 | 2 | 50.0 | 100 |
| 六价铬 | 4 | 4 | 100 | 100 | 2 | 50.0 | 100 |
| 粪大肠菌群 | 4 | 4 | 100 | 100 | / | / | / |

## 8.5气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

废气监测的质量保证按照环保部发布的《环境监测技术规范》的要求进行全过程质量控制。烟尘采样器在采样前对流量计均进行校准。监测仪器经计量部门检验并在有效期内使用。

## 8.6噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

厂界噪声监测依据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相应要求进行。声级计测量前后进行校准且校准合格。

噪声校准一览表见表8-3。

表8-3 噪声校准一览表

| 监测前校准时间 | 监测前校准声级dB(A) | 监测后校准声级dB(A) | 示值偏差dB(A) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年7月26日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 测量前、后校准示值偏差不大于0.5 dB(A)，测量数据有效。 |
| 2017年7月27日 | 93.8 | 93.8 | 0 |  |

# 9 验收监测结果

## 9.1生产工况

2017年7月26-28日对南京市水务集团有限公司南京市城南污水处理厂二期工程实施了建设项目竣工环境保护验收监测。验收监测期间，生产正常，各项环保治理设施正常运行，符合验收监测要求。监测期间具体工况见表9-1。

表9-1 验收监测期间工况统计表

| 日期 | 实际产量（万t/d） | 设计产量（万t/d） | 占设计负荷量（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017年7月27日 | 2.0 | 2.5 | 80 |
| 2017年7月28日 | 2.0 |  | 80 |

## 9.2环境保护设施调试效果

### 9.2.1.污染物达标排放监测结果

#### 9.2.1.1废水

2017年7月27日-28日消毒池排口S2（出水）pH值范围为7.07-7.42，色度、溶解氧、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、石油类、动植物油、阴离子表面活性剂、挥发酚、硫化物、总氰化物、苯胺类、总铜、总锌、总汞、总铅、总镉、总铬、总砷、总锰、总镍、六价铬最大监测值分别为1倍、6.90mg/L、17mg/L、2.4mg/L、0.051mg/L、0.05mg/L、6.26mg/L、5mg/L、0.06 mg/L、0.08mg/L、0.087mg/L、0.0017mg/L、0.010mg/L、未检出、未检出、未检出、0. 01mg/L、1.18×10-4mg/L、未检出、未检出、未检出、1.4×10-3mg/L、未检出、未检出、未检出；消毒池排口粪大肠菌群监测值为40个/L和＜3个/L。其中化学需氧量、氨氮、总磷、总氮最大监测值符合《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染排放限值》（DB32/1072-2007）表2标准，其余均符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准、表2、表3标准；同时尾水水质均符合《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中城市绿化、道路清扫及《城市污水再生利用 景观环境用水水质》（GB/T18921-2002）中河道类观赏性景观环境用水两者之间较严者要求。雨水排口监测期间无流动水，符合雨污分流。监测数据见表9-2和表9-3。

表9-2消毒池排口S2（出水）监测评价表

| 点位 | 日期 | 检测项目 | 单位 | 监测值 | 标准值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消毒池排口（出水）S2 | 2017年7月27日 | pH | 无量纲 | 7.07 | 6-9 | 达标 |
|  |  | 色度 | 倍 | 1 | 30 | 达标 |
|  |  | 化学需氧量（CODcr） | mg/L | 8 | 50 | 达标 |
|  |  | 生化需氧量（BOD5） | mg/L | 1.7 | 10 | 达标 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.034 | 5 | 达标 |
|  |  | 总磷 | mg/L | 0.04 | 0.5 | 达标 |
|  |  | 总氮 | mg/L | 6.26 | 15 | 达标 |
|  |  | 悬浮物（SS） | mg/L | 5 | 10 | 达标 |
|  |  | 石油类 | mg/L | 0.06 | 1 | 达标 |
|  |  | 动植物油 | mg/L | 0.07 | 1 | 达标 |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.070 | 0.5 | 达标 |
|  |  | 挥发酚 | mg/L | 0.0010 | 0.5 | 达标 |
|  |  | 硫化物 | mg/L | 0.010 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 总氰化物 | mg/L | ND | 0.5 | 达标 |
|  |  | 苯胺类 | mg/L | ND | 0.5 | 达标 |
|  |  | 总铜 | mg/L | ND | 0.5 | 达标 |
|  |  | 总锌 | mg/L | 0.01 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 总汞 | mg/L | 7.82×10-5 | 0.001 | 达标 |
|  |  | 总铅 | mg/L | ND | 0.1 | 达标 |
|  |  | 总镉 | mg/L | ND | 0.01 | 达标 |
|  |  | 总铬 | mg/L | ND | 0.1 | 达标 |
|  |  | 总砷 | mg/L | 5.0×10-4 | 0.1 | 达标 |
|  |  | 总锰 | mg/L | ND | 2.0 | 达标 |
|  |  | 总镍 | mg/L | ND | 0.05 | 达标 |
|  |  | 六价铬 | mg/L | ND | 0.05 | 达标 |
| 消毒池排口S3 |  | 粪大肠菌群 | 个/L | 40 | 1000 | 达标 |
| 雨水排口S5 |  | 化学需氧量（CODcr） | mg/L | 无流动水 | / | / |
| 消毒池排口（出水）S2 | 2017年7月28日 | pH | 无量纲 | 7.42 | 6-9 | 达标 |
|  |  | 色度 | 倍 | 1 | 30 | 达标 |
|  |  | 化学需氧量（CODcr） | mg/L | 17 | 50 | 达标 |
|  |  | 生化需氧量（BOD5） | mg/L | 2.4 | 10 | 达标 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.051 | 5 | 达标 |
|  |  | 总磷 | mg/L | 0.05 | 0.5 | 达标 |
|  |  | 总氮 | mg/L | 6.26 | 15 | 达标 |
|  |  | 悬浮物（SS） | mg/L | 5 | 10 | 达标 |
|  |  | 石油类 | mg/L | 0.06 | 1 | 达标 |
|  |  | 动植物油 | mg/L | 0.08 | 1 | 达标 |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.087 | 0.5 | 达标 |
|  |  | 挥发酚 | mg/L | 0.0017 | 0.5 | 达标 |
|  |  | 硫化物 | mg/L | 0.005 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 总氰化物 | mg/L | ND | 0.5 | 达标 |
|  |  | 苯胺类 | mg/L | ND | 0.5 | 达标 |
|  |  | 总铜 | mg/L | ND | 0.5 | 达标 |
|  |  | 总锌 | mg/L | 0.01 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 总汞 | mg/L | 1.18×10-4 | 0.001 | 达标 |
|  |  | 总铅 | mg/L | ND | 0.1 | 达标 |
|  |  | 总镉 | mg/L | ND | 0.01 | 达标 |
|  |  | 总铬 | mg/L | ND | 0.1 | 达标 |
|  |  | 总砷 | mg/L | 1.4×10-3 | 0.1 | 达标 |
|  |  | 总锰 | mg/L | ND | 2.0 | 达标 |
|  |  | 总镍 | mg/L | ND | 0.05 | 达标 |
|  |  | 六价铬 | mg/L | ND | 0.05 | 达标 |
| 消毒池排口S3 |  | 粪大肠菌群 | 个/L | <2 | 1000 | 达标 |
| 雨水排口S5 |  | 化学需氧量（CODcr） | mg/L | 无流动水 | / | / |

注：ND代表未检出，具体检出限见表7-1，以下同。

表9-3 厂回用水监测评价表

| 项目 指标 | 出水指标 | 回用水标准 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH值 | － | 7.07-7.42 | 6.5~9.0 | 达标 |
| 色度 | 度 | 1 | ≤30 | 达标 |
| 溶解氧（DO） | mg/L | 6.9 | ≥1.5 | 达标 |
| 悬浮物（SS） | mg/L | 5 | ≤20 | 达标 |
| 化学需氧量（COD） | mg/L | 17 | / | 达标 |
| 生化需氧量（BOD5） | mg/L | 2.4 | ≤10 | 达标 |
| 氨氮 | mg/L | 0.051 | ≤5 | 达标 |
| 总氮 | mg/L | 6.26 | ≤15 | 达标 |
| 总磷 | mg/L | 0.05 | ≤1.0 | 达标 |
| 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.087 | ≤0.5 | 达标 |
| 挥发酚 | mg/L | 0.0017 | ≤0.1 | 达标 |
| 石油类 | mg/L | 0.06 | ≤1.0 | 达标 |
| 硫化物 | mg/L | 0.010 | ≤1 | 达标 |
| 总氰化物 | mg/L | 未检出（检出限0.004 mg/L） | ≤0.5 | 达标 |
| 苯胺类 | mg/L | 未检出（检出限0.03 mg/L） | ≤0.5 | 达标 |
| 总铜 | mg/L | 未检出（检出限0.01 mg/L） | ≤1.0 | 达标 |
| 总锌 | mg/L | 0.01 | ≤2.0 | 达标 |
| 总镉 | mg/L | 未检出（检出限0.0001 mg/L） | ≤0.05 | 达标 |
| 总汞 | mg/L | 1.18×10-4 | ≤0.01 | 达标 |
| 总铬 | mg/L | 未检出（检出限检出限0.03mg/L） | ≤1.5 | 达标 |
| 总砷 | mg/L | 1.4×10-3 | ≤0.5 | 达标 |
| 总锰 | mg/L | 未检出（检出限0.01 mg/L） | ≤2.0 | 达标 |
| 总镍 | mg/L | 未检出（检出限0.05mg/L） | ≤0.5 | 达标 |
| 铬(六价) | mg/L | 未检出（检出限0.004 mg/L） | ≤0.5 | 达标 |
| 铅 | mg/L | 未检出（检出限0.05 mg/L） | ≤0.5 | 达标 |

2017年7月27日-28日细格栅后（进水）pH值范围为6.87-6.91，色度、溶解氧、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、石油类、动植物油、阴离子表面活性剂、挥发酚、硫化物、总氰化物、苯胺类、总铜、总锌、总汞、总铅、总镉、总铬、总砷、总锰、总镍、六价铬最大监测值分别为32倍、0.47mg/L、220mg/L、114mg/L、30.8mg/L、3.64mg/L、35.3mg/L、75mg/L、0.74mg/L、2.50mg/L、0.804mg/L、0.0246mg/L、3.674mg/L、未检出、0.08mg/L、未检出、0.03mg/L、1.72×10-4mg/L、未检出、未检出、0.03 mg/L、2.4×10-3mg/L、0.24mg/L、未检出、未检出。监测数据见表9-4。

表9-4 厂废水进口废水监测表

| 点位 | 日期 | 检测项目 | 单位 | 监测值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 细格栅后（进水）S1 | 2017年7月27日 | pH | 无量纲 | 6.87 |
|  |  | 色度 | 倍 | 32 |
|  |  | 溶解氧 | mg/L | 0.44 |
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 220 |
|  |  | 五日生化需氧量 | mg/L | 114 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 30.8 |
|  |  | 总磷 | mg/L | 3.64 |
|  |  | 总氮 | mg/L | 35.3 |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | 75 |
|  |  | 石油类 | mg/L | 0.73 |
|  |  | 动植物油 | mg/L | 2.50 |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.778 |
|  |  | 挥发酚 | mg/L | 0.0246 |
|  |  | 硫化物 | mg/L | 3.674 |
|  |  | 总氰化物 | mg/L | ND |
|  |  | 苯胺类 | mg/L | 0.08 |
|  |  | 总铜 | mg/L | ND |
|  |  | 总锌 | mg/L | 0.03 |
|  |  | 总汞 | mg/L | 1.72×10-4 |
|  |  | 总铅 | mg/L | ND |
|  |  | 总镉 | mg/L | ND |
|  |  | 总铬 | mg/L | ND |
|  |  | 总砷 | mg/L | 2.4×10-3 |
|  |  | 总锰 | mg/L | 0.24 |
|  |  | 总镍 | mg/L | ND |
|  |  | 六价铬 | mg/L | ND |
| 细格栅后（进水）S1 | 2017年7月28日 | pH | 无量纲 | 6.91 |
|  |  | 色度 | 倍 | 32 |
|  |  | 溶解氧 | mg/L | 0.47 |
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 149 |
|  |  | 五日生化需氧量 | mg/L | 91.1 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 30.0 |
|  |  | 总磷 | mg/L | 3.00 |
|  |  | 总氮 | mg/L | 35.0 |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | 49 |
|  |  | 石油类 | mg/L | 0.74 |
|  |  | 动植物油 | mg/L | 1.50 |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.804 |
|  |  | 挥发酚 | mg/L | 0.0210 |
|  |  | 硫化物 | mg/L | 3.584 |
|  |  | 总氰化物 | mg/L | ND |
|  |  | 苯胺类 | mg/L | 0.07 |
|  |  | 总铜 | mg/L | ND |
|  |  | 总锌 | mg/L | 0.02 |
|  |  | 总汞 | mg/L | 1.60×10-4 |
|  |  | 总铅 | mg/L | ND |
|  |  | 总镉 | mg/L | ND |
|  |  | 总铬 | mg/L | 0.03 |
|  |  | 总砷 | mg/L | 1.7×10-3 |
|  |  | 总锰 | mg/L | 0.22 |
|  |  | 总镍 | mg/L | ND |
|  |  | 六价铬 | mg/L | ND |

#### 9.2.1.2废气

无组织废气监测结果表明：2017年7月26日-27日臭气、氨、硫化氢界外最大浓度分别为＜10（无量纲）、0.07mg/m3、0.002mg/m3，甲烷厂区内体积浓度最高点，均符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中二级标准。监测结果见表9-5至表9-8，监测点位见图9-1。

○Q1表示厂界上风向，○Q2表示厂界下风向1，○Q3表示厂界下风向2，○Q4表示厂界下风向3

图9-1 2017年7月26日-27日无组织废气监测点位示意图

表9-5 无组织废气臭气监测结果

| 监测日期 | 监测项目 | 采样频次 | 监测结果 单位：无量纲 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 厂界上风向 | 厂界下风向1 | 厂界下风向2 | 厂界下风向3 |
| 2017年7月26日 | 臭气浓度 | 第一次 | <10 | <10 | <10 | <10 |
|  |  | 第二次 | <10 | <10 | <10 | <10 |
|  |  | 第三次 | <10 | <10 | <10 | <10 |
|  |  | 第四次 | <10 | <10 | <10 | <10 |
|  |  | 周界外浓度最高值 | <10 |
|  |  | 周界外浓度限值 | 20 |
|  |  | 评价 | 达标 |
| 2017年7月27日 | 臭气浓度 | 第一次 | <10 | <10 | <10 | <10 |
|  |  | 第二次 | <10 | <10 | <10 | <10 |
|  |  | 第三次 | <10 | <10 | <10 | <10 |
|  |  | 第四次 | <10 | <10 | <10 | <10 |
|  |  | 周界外浓度最高值 | <10 |
|  |  | 周界外浓度限值 | 20 |
|  |  | 评价 | 达标 |

表9-6 无组织废气氨监测结果

| 监测日期 | 监测项目 | 采样频次 | 监测结果 单位：mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 厂界上风向 | 厂界下风向1 | 厂界下风向2 | 厂界下风向3 |
| 2017年7月26日 | 氨 | 第一次 | 0.03 | 0.07 | 0.06 | 0.03 |
|  |  | 第二次 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
|  |  | 第三次 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
|  |  | 第四次 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.03 |
|  |  | 周界外浓度最高值 | 0.07 |
|  |  | 周界外浓度限值 | 1.5 |
|  |  | 评价 | 达标 |
| 2017年7月27日 | 氨 | 第一次 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
|  |  | 第二次 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.05 |
|  |  | 第三次 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
|  |  | 第四次 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.04 |
|  |  | 周界外浓度最高值 | 0.07 |
|  |  | 周界外浓度限值 | 1.5 |
|  |  | 评价 | 达标 |

表9-7 无组织废气硫化氢监测结果

| 监测日期 | 监测项目 | 采样频次 | 监测结果 单位：mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 厂界上风向 | 厂界下风向1 | 厂界下风向2 | 厂界下风向3 |
| 2017年7月26日 | 硫化氢 | 第一次 | ND | 0.002 | 0.001 | ND |
|  |  | 第二次 | ND | 0.001 | 0.002 | ND |
|  |  | 第三次 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  |  | 第四次 | 0.002 | ND | 0.001 | ND |
|  |  | 周界外浓度最高值 | 0.002 |
|  |  | 周界外浓度限值 | 0.06 |
|  |  | 评价 | 达标 |
| 2017年7月27日 | 硫化氢 | 第一次 | ND | 0.002 | ND | 0.001 |
|  |  | 第二次 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  |  | 第三次 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 |
|  |  | 第四次 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ND |
|  |  | 周界外浓度最高值 | 0.002 |
|  |  | 周界外浓度限值 | 0.06 |
|  |  | 评价 | 达标 |

表9-8 无组织废气甲烷监测结果

| 监测日期 | 监测项目 | 采样频次 | 监测结果 单位：% |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 生化池下风向 | 污泥脱水机 房下风向 |
| 2017年7月26日 | 甲烷 | 第一次 | 0.0003 | 0.0003 |
|  |  | 第二次 | 0.0003 | 0.0002 |
|  |  | 第三次 | 0.0003 | 0.0003 |
|  |  | 第四次 | 0.0003 | 0.0003 |
|  |  | 周界外浓度最高值 | 0.0003 |
|  |  | 周界外浓度限值 | 1 |
|  |  | 评价 | 达标 |
| 2017年7月27日 | 甲烷 | 第一次 | 0.0002 | 0.0002 |
|  |  | 第二次 | 0.0002 | 0.0002 |
|  |  | 第三次 | 0.0002 | 0.0002 |
|  |  | 第四次 | 0.0002 | 0.0002 |
|  |  | 周界外浓度最高值 | 0.0002 |
|  |  | 周界外浓度限值 | 1 |
|  |  | 评价 | 达标 |

#### 9.2.1.3厂界噪声

验收监测期间，天气晴，风速2.4-2.6m/s。生产正常，各噪声源运行正常。该项目2017年7月26-27日噪声监测结果表明：厂界（Z2-Z4）昼间环境噪声监测值范围59.3 dB（A）-60.8 dB（A），夜间环境噪声监测值范围42.7 dB（A）-43.7dB（A），均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准；厂界（Z1）昼间环境噪声监测值范围60.3 dB（A）-60.6 dB（A），夜间环境噪声监测值范围43.3 dB（A）-43.6dB（A），均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，监测结果见表9-9。

表9-9 噪声监测结果及评价表

| 检测 点号 | 检测 点位 | 监测 日期 | 时段 | 标准值 dB（A） | 声级值 dB（A） | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z1 | 南厂界外1米 | 2017年7月26日 | 昼 | 70 | 60.3 | 达标 |
|  |  |  | 夜 | 55 | 43.6 | 达标 |
|  |  |  | 昼 | 70 | 60.4 | 达标 |
|  |  |  | 夜 | 55 | 43.4 | 达标 |
|  |  | 2017年7月27日 | 昼 | 70 | 60.5 | 达标 |
|  |  |  | 夜 | 55 | 43.3 | 达标 |
|  |  |  | 昼 | 70 | 60.6 | 达标 |
|  |  |  | 夜 | 55 | 43.3 | 达标 |
| Z2 | 西厂界外1米 | 2017年7月26日 | 昼 | 65 | 60.6 | 达标 |
|  |  |  | 夜 | 55 | 43.7 | 达标 |
|  |  |  | 昼 | 65 | 60.8 | 达标 |
|  |  |  | 夜 | 55 | 43.5 | 达标 |
|  |  | 2017年7月27日 | 昼 | 65 | 60.8 | 达标 |
|  |  |  | 夜 | 55 | 43.5 | 达标 |
|  |  |  | 昼 | 65 | 60.5 | 达标 |
|  |  |  | 夜 | 55 | 43.5 | 达标 |
| Z3 | 北厂界外1米 | 2017年7月26日 | 昼 | 65 | 59.3 | 达标 |
|  |  |  | 夜 | 55 | 43.1 | 达标 |
|  |  |  | 昼 | 65 | 59.6 | 达标 |
|  |  |  | 夜 | 55 | 43.0 | 达标 |
|  |  | 2017年7月27日 | 昼 | 65 | 59.4 | 达标 |
|  |  |  | 夜 | 55 | 42.9 | 达标 |
|  |  |  | 昼 | 65 | 59.4 | 达标 |
|  |  |  | 夜 | 55 | 42.9 | 达标 |
| Z4 | 东厂界外1米 | 2017年7月26日 | 昼 | 65 | 59.3 | 达标 |
|  |  |  | 夜 | 55 | 42.9 | 达标 |
|  |  |  | 昼 | 65 | 59.5 | 达标 |
|  |  |  | 夜 | 55 | 42.9 | 达标 |
|  |  | 2017年7月27日 | 昼 | 65 | 59.3 | 达标 |
|  |  |  | 夜 | 55 | 42.7 | 达标 |
|  |  |  | 昼 | 65 | 59.5 | 达标 |
|  |  |  | 夜 | 55 | 42.9 | 达标 |

#### 9.2.1.4污染物排放总量核算

2017年7月27日-28日验收监测结果核定污染物排放总量，废水中化学需氧量、生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、石油类、动植物油、阴离子表面活性剂、挥发酚、硫化物、总氰化物、苯胺类、总铜、总锌、总汞、总铅、总镉、总铬、总砷、总锰、总镍、六价铬一期和二期合计年排放量分别为273.75吨、32.12吨、1.84吨、1.825吨、141.0725吨、＜82.125吨、＜1.2775吨、＜1.46吨、＜1.08吨、＜0.0308吨、＜0.109吨、＜0.0725吨、＜0.566吨、＜0.383吨、＜0.273吨、＜0.0012吨、＜0.821吨、＜0.456吨、＜0.639吨、0.0123吨、＜0.164吨、＜0.529吨、＜0.402吨。化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物均符合批复中规定的总量控制指标，具体结果见表9-10。

表9-10 总量核定结果表

| 类别 | 污染物 | 排放浓度 （mg/L） | 一期核定结果 （吨/年） | 二期核定结果 （吨/年） | 一、二期合计核 定结果（吨/年） | 控制 指标 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 化学需氧量（CODcr） | 12 | 164.25 | 109.5 | 273.75 | 685 | 达标 |
|  | 生化需氧量（BOD5） | 2.0 | 13.87 | 18.25 | 32.12 | / |  |
|  | 氨氮 | 0.042 | 1.46 | 0.38325 | 1.84 | 69 | 达标 |
|  | 总磷 | 0.04 | 1.46 | 0.365 | 1.825 | 7 | 达标 |
|  | 总氮 | 6.26 | 83.95 | 57.1225 | 141.0725 | 206 | 达标 |
|  | 悬浮物（SS） | 5 | ＜36.5 | 45.625 | ＜82.125 | 136 | 达标 |
|  | 石油类 | 0.06 | ＜0.73 | 0.5475 | ＜1.2775 | / | / |
|  | 动植物油 | 0.08 | ＜0.73 | 0.73 | ＜1.46 | / | / |
|  | 阴离子表面活性剂 | 0.078 | ＜0.365 | 0.71175 | ＜1.08 | / | / |
|  | 挥发酚 | 0.0014 | ＜0.018 | 0.012775 | ＜0.0308 | / | / |
|  | 硫化物 | 0.008 | ＜0.036 | 0.073 | ＜0.109 | / | / |
|  | 总氰化物 | ND | ＜0.036 | ＜0.0365 | ＜0.0725 | / | / |
|  | 苯胺类 | ND | ＜0.292 | ＜0.27375 | ＜0.566 | / | / |
|  | 总铜 | ND | ＜0.292 | ＜0.09125 | ＜0.383 | / | / |
|  | 总锌 | 0.01 | ＜0.182 | 0.09125 | ＜0.273 | / | / |
|  | 总汞 | 9.81×10-5 | ＜0.00036 | 0.000895163 | ＜0.0012 | / | / |
|  | 总铅 | ND | ＜0.365 | ＜0.45625 | ＜0.821 | / | / |
|  | 总镉 | ND | ＜0.365 | ＜0.09125 | ＜0.456 | / | / |
|  | 总铬 | ND | ＜0.365 | ＜0.27375 | ＜0.639 | / | / |
|  | 总砷 | 9.5×10-4 | 0.0036 | 0.00866875 | 0.0123 | / | / |
|  | 总锰 | ND | ＜0.073 | ＜0.09125 | ＜0.164 | / | / |
|  | 总镍 | ND | ＜0.073 | ＜0.45625 | ＜0.529 | / | / |
|  | 六价铬 | ND | ＜0.365 | ＜0.0365 | ＜0.402 | / | / |

注：二期废水总量已2.5万吨/天、全年365天核算。对于排放因子是“ND”的，以该因子的检出限核定排放量，结果以“＜”表示。一期废水总量由南京市环境监测中心站于2016年9月编制的《新建日处理“一期2.5万吨污水处理”工程竣工环境保护验收监测报告》（2016）宁环监（验）字第（022）号中所得。

### 9.2.2.环保设施去除效率监测结果

#### 9.2.2.1.废水治理设施

2017年7月27日-28日污水处理厂对色度、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、石油类、动植物油、阴离子表面活性剂、挥发酚、硫化物、苯胺类、总锌、总汞、总砷、总锰的平均处理效率分别为：96.9%、93.5%、98.0%、99.7%、98.8%、82.2%、91.9%、91.9%、96%、90.1%、93.8%、99.8%、80%、50%、41.0%、53.6%、97.8%。对总氰化物、总铜、总铅、总镉、总铬、总镍、六价铬未见处理效率，是由于这些检测因子进出口浓度均未检出。具体结果见表9-11。

表9-11 污水处理厂处理效率

| 日期 | 检测项目 | 单位 | 进口监测 平均值 | 出口监测 平均值 | 处理效率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年7月27日-28日 | pH | 无量纲 | / | / | / |
|  | 色度 | 倍 | 32 | 1 | 96.9 |
|  | 化学需氧量（CODcr） | mg/L | 184 | 12 | 93.5 |
|  | 生化需氧量（BOD5） | mg/L | 102.6 | 2.0 | 98.0 |
|  | 氨氮 | mg/L | 30.4 | 0.042 | 99.7 |
|  | 总磷 | mg/L | 3.32 | 0.04 | 98.8 |
|  | 总氮 | mg/L | 35.2 | 6.26 | 82.2 |
|  | 悬浮物 | mg/L | 62 | 5 | 91.9 |
|  | 石油类 | mg/L | 0.74 | 0.06 | 91.9 |
|  | 动植物油 | mg/L | 2 | 0.08 | 96 |
|  | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.79 | 0.078 | 90.1 |
|  | 挥发酚 | mg/L | 0.0228 | 0.0014 | 93.8 |
|  | 硫化物 | mg/L | 3.629 | 0.008 | 99.8 |
|  | 总氰化物 | mg/L | ND | ND | / |
|  | 苯胺类 | mg/L | 0.075 | ND | ＞80 |
|  | 总铜 | mg/L | ND | ND | / |
|  | 总锌 | mg/L | 0.02 | 0.01 | 50 |
|  | 总汞 | mg/L | 1.66×10-4 | 9.81×10-5 | 41.0 |
|  | 总铅 | mg/L | ND | ND | / |
|  | 总镉 | mg/L | ND | ND | / |
|  | 总铬 | mg/L | ND | ND | / |
|  | 总砷 | mg/L | 2.05×10-3 | 9.5×10-4 | 53.6 |
|  | 总锰 | mg/L | 0.23 | ND | ＞97.8 |
|  | 总镍 | mg/L | ND | ND | / |
|  | 六价铬 | mg/L | ND | ND | / |

2017年7月27日-28日反硝化深床滤池对生化需氧量、氨氮、总氮、悬浮物的平均处理效率分别为：54.5%、40%、6.7%、50%。对化学需氧量、总磷未见处理效率，化学需氧量在反硝化深床滤池前后浓度倒置，总磷在反硝化深床滤池前后浓度无变化，具体结果见表9-12。

表9-12 二沉池废水处理效率

| 日期 | 检测项目 | 单位 | 二沉池后 监测平均值 | 出口监测 平均值 | 处理效率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年7月27日-28日 | 化学需氧量（CODcr） | mg/L | 13 | 12 | / |
|  | 生化需氧量（BOD5） | mg/L | 4.4 | 2.0 | 54.5 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.070 | 0.042 | 40 |
|  | 总磷 | mg/L | 0.04 | 0.04 | / |
|  | 总氮 | mg/L | 6.71 | 6.26 | 6.7 |
|  | 悬浮物（SS） | mg/L | 10 | 5 | 50 |

2017年7月27日-28日UCT处理工艺对化学需氧量、生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物的平均处理效率分别为：92.9%、95.7%、99.8%、98.8%、80.9%、83.9%，具体结果见表9-13。

表9-13 UCT废水处理效率

| 日期 | 检测项目 | 单位 | 进口监测 平均值 | 二沉池后 监测平均值 | 处理效率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年7月27日-28日 | 化学需氧量（CODcr） | mg/L | 184 | 13 | 92.9 |
|  | 生化需氧量（BOD5） | mg/L | 102.6 | 4.4 | 95.7 |
|  | 氨氮 | mg/L | 30.4 | 0.070 | 99.8 |
|  | 总磷 | mg/L | 3.32 | 0.04 | 98.8 |
|  | 总氮 | mg/L | 35.2 | 6.71 | 80.9 |
|  | 悬浮物（SS） | mg/L | 62 | 10 | 83.9 |

# 10 环评批复及落实情况

表10-1  “环评批复”落实情况检查

| 序号 | 检查内容 | 执行情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 按“以新带老”要求落实提标改造措施。项目建成后，除1.25万吨/日污水经处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）要求后回用板桥新城的道路冲洗及绿化外，其余尾水均执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染排放限值》（DB32/1072-2007）一级A标准。污水处理厂区内排水系统应实施雨污分流，污水纳入本厂处理。 | 已按“以新带老”要求落实提标改造措施。污水处理厂区内已实行了雨污分流，污水通过收集后返回于污水处理系统处理。在处理后的尾水排放处设置中水回用管道，部分处理后的污水按要求回用板桥新城的街道冲洗及绿化外，其余尾水外排。废水监测达标。 |
| 2 | 落实废气污染防治措施。污水进水区格栅及沉砂池、污泥井、污泥浓缩脱水池等产生臭味的工段应加盖密封，设置臭气收集系统，并对恶臭气体进行净化处理。废气排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4二级标准。 | 项目对产臭的敞口建筑实施加盖，并利用生物土壤除臭工艺进行处理，废气监测达标。 |
| 3 | 风机、水泵、曝气装置、脱水机等应选用低噪声设备，并合理布局，采取有效的隔声降噪措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，交通干线两侧红线30米范围内执行该标准4类标准。 | 合理布局高噪声设备，建筑隔声，基础减震。噪声监测达标。 |
| 4 | 加强固废管理。污泥脱水后的滤液、冲洗水均应返回生化池处理；污泥和格栅沉渣应及时按规定送有资质单位安全处置，固废临时贮存堆场应设置警示标志牌，并采取防雨、防渗、防扬尘等措施，防止二次污染。 | 已建设污水管道将污泥脱水后的滤液和冲洗水送回生化池处理；污泥交有南京中电环保股份有限公司安全处置；生活垃圾交环卫清运。其余已落实 |
| 5 | 排放口按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控【1997】122号）规定设置，污水处理厂进出口均应安装流量计、黑匣子、COD、氨氮等在线监测仪，并与我局联网。 | 排放口规范化设置，已按规定在进出口安装流量计，pH、化学需氧量、悬浮物、氨氮在线监测仪等，并与市环保局联网，由南京市工业仪器仪表有限公司负责运维，每周至少维护一次。 |
| 6 | 根据环评报告，本项目需在恶臭气体生物土壤法处理设施周边设置100米卫生防护距离。目前，该范围内无环境敏感目标，今后亦不得规划、新建各类环境敏感目标。 | 经现场勘查项目周边卫生防护距离内无新建敏感目标。 |
| 7 | 按报告书要求落实环境风险防范措施。污水处理装置设置的消毒设施应采取相应的防护措施，并安装自动报警装置及通风设施。制定应急预案，加强管理，确保事故发生后周边环境不受影响。 | 已按报告书要求落实环境风险防范措施，污水处理装置设置的消毒设施已采取了相应的防护措施，并安装自动报警装置和通风装置。已完成环境风险应急预案，正在报送环保局备案。 |
| 8 | 二期项目建成后，污水处理厂一、二期项目主要污染物排放总量控制指标暂核定为：COD≤685吨/年、SS≤136吨/年、氨氮≤69吨/年、总氮≤206吨/年、总磷≤7吨/年，固体废物零排放。 | 项目废水总量排放符合核定要求。 |

# 11 验收监测结论

## 11.1环境保护设施调试效果

11.1.1环保设施处理效率监测结果

废水处理设施处理效率：2017年7月27日-28日污水处理厂对色度、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、石油类、动植物油、阴离子表面活性剂、挥发酚、硫化物、苯胺类、总锌、总汞、总砷、总锰的平均处理效率分别为：96.9%、93.5%、98.0%、99.7%、98.8%、82.2%、91.9%、91.9%、96%、90.1%、93.8%、99.8%、80%、50%、41.0%、53.6%、97.8%。对总氰化物、总铜、总铅、总镉、总铬、总镍、六价铬未见处理效率，是由于这些检测因子进出口浓度均未检出。

2017年7月27日-28日反硝化深床滤池对生化需氧量、氨氮、总氮、悬浮物的平均处理效率分别为：54.5%、40%、6.7%、50%。对化学需氧量、总磷未见处理效率，化学需氧量在反硝化深床滤池前后浓度倒置，总磷在反硝化深床滤池前后浓度无变化。

2017年7月27日-28日UCT处理工艺对化学需氧量、生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物的平均处理效率分别为：92.9%、95.7%、99.8%、98.8%、80.9%、83.9%。

10.1.2污染物排放监测结果

废水： 2017年7月27日-28日消毒池排口S2（出水）pH值范围为7.07-7.42，色度、溶解氧、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、石油类、动植物油、阴离子表面活性剂、挥发酚、硫化物、总氰化物、苯胺类、总铜、总锌、总汞、总铅、总镉、总铬、总砷、总锰、总镍、六价铬最大监测值分别为1倍、6.90mg/L、17mg/L、2.4mg/L、0.051mg/L、0.05mg/L、6.26mg/L、5mg/L、0.06 mg/L、0.08mg/L、0.087mg/L、0.0017mg/L、0.010mg/L、未检出、未检出、未检出、0. 01mg/L、1.18×10-4mg/L、未检出、未检出、未检出、1.4×10-3mg/L、未检出、未检出、未检出；消毒池排口粪大肠菌群监测值为40个/L和＜3个/L。其中化学需氧量、氨氮、总磷、总氮最大监测值符合《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染排放限值》（DB32/1072-2007）表2标准，其余均符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准、表2、表3标准；同时尾水水质均符合《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中城市绿化、道路清扫及《城市污水再生利用 景观环境用水水质》（GB/T18921-2002）中河道类观赏性景观环境用水两者之间较严者要求。雨水排口监测期间无流动水，符合雨污分流。

2017年7月27日-28日细格栅后（进水）pH值范围为6.87-6.91，色度、溶解氧、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、石油类、动植物油、阴离子表面活性剂、挥发酚、硫化物、总氰化物、苯胺类、总铜、总锌、总汞、总铅、总镉、总铬、总砷、总锰、总镍、六价铬最大监测值分别为32倍、0.47mg/L、220mg/L、114mg/L、30.8mg/L、3.64mg/L、35.3mg/L、75mg/L、0.74mg/L、2.50mg/L、0.804mg/L、0.0246mg/L、3.674mg/L、未检出、0.08mg/L、未检出、0.03mg/L、1.72×10-4mg/L、未检出、未检出、0.03 mg/L、2.4×10-3mg/L、0.24mg/L、未检出、未检出。

废气：无组织废气监测结果表明：2017年7月26日-27日臭气、氨、硫化氢界外最大浓度分别为＜10（无量纲）、0.07mg/m3、0.002mg/m3，甲烷厂区内体积浓度最高点，均符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中二级标准。

噪声：验收监测期间，天气晴，风速2.4-2.6m/s。生产正常，各噪声源运行正常。该项目2017年7月26-27日噪声监测结果表明：厂界（Z2-Z4）昼间环境噪声监测值范围59.3 dB（A）-60.8 dB（A），夜间环境噪声监测值范围42.7 dB（A）-43.7dB（A），均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准；厂界（Z1）昼间环境噪声监测值范围60.3 dB（A）-60.6 dB（A），夜间环境噪声监测值范围43.3 dB（A）-43.6dB（A），均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。

总量核算：2017年7月27日-28日验收监测结果核定污染物排放总量，废水中化学需氧量、生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、石油类、动植物油、阴离子表面活性剂、挥发酚、硫化物、总氰化物、苯胺类、总铜、总锌、总汞、总铅、总镉、总铬、总砷、总锰、总镍、六价铬一期和二期合计年排放量分别为273.75吨、32.12吨、1.84吨、1.825吨、141.0725吨、＜82.125吨、＜1.2775吨、＜1.46吨、＜1.08吨、＜0.0308吨、＜0.109吨、＜0.0725吨、＜0.566吨、＜0.383吨、＜0.273吨、＜0.0012吨、＜0.821吨、＜0.456吨、＜0.639吨、0.0123吨、＜0.164吨、＜0.529吨、＜0.402吨。化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物均符合批复中规定的总量控制指标。

综上所述该项目已按国家有关建设项目环境管理法律法规要求，进行了环境影响评价等手续，较好的执行了“三同时”制度，并建立了比较完善的环境管理和职责分明的环境管理制度。验收监测期间，各类环保治理设施运行正常。项目所测得各类污染物排放浓度均达标排放，各类污染物的年排放总量满足环评批复中的总量要求。建议通过“三同时”竣工环境保护验收。

## 11.2 建议

（1）加强环境管理，保持污染物稳定达标排放。

附件一 环评批复

# 附件二 分包单位资质认定证书

# 附件三 污泥处理单位合同

# 附件四 建设单位变更说明

# 附件五 中水回用协议

# 附件六 验收监测人员证书与实验室资质

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位(盖章):  江苏国恒检测有限公司                         填表人(签字):   许瑞            项目经办人(签字): 许瑞

| 建设项目 | 项目名称 | 南京水务集团有限公司南京市城南污水处理厂二期工程 | 项目代码 | / | 建设地点 | 南京市雨花经济技术开发区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | 96-生活污水集中处理 | 建设性质 | □新建 √□ 改扩建 □技术改造 | 项目厂区中心经度/纬度 | N31°55′46″ 东经 E118°37′43″ |
|  | 设计生产能力 | 二期2.5万吨污水处理 | 实际生产能力 | 二期2.5万吨污水处理 | 环评单位 | 江苏润环环境科技有限公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 南京市环境保护局 | 审批文号 | 宁环建〔2014〕38号 | 环评文件类型 | 环境影响报告书 |
|  | 开工日期 | 2014年9月 | 竣工日期 | 2014年12月 | 排污许可证申领时间 | / |
|  | 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / | 本工程排污许可证编号 | / |
|  | 验收单位 | 江苏国恒检测有限公司 | 环保设施监测单位 | / | 验收监测时工况 | / |
|  | 投资总概算（万元） | / | 环保投资总概算（万元） | / | 所占比例（%） | / |
|  | 实际总投资（万元） | 13000 | 实际环保投资（万元） | 220 | 所占比例（%） | 1.63 |
|  | 废水治理（万元） | / | 废气治理（万元） | / | 噪声治理（万元） | / | 固体废物治理（万元） | / | 绿化及生态（万元） | / | 其他（万元） | / |
|  | 新增废水处理设施能力 | / | 新增废气处理设施能力 | / | 年平均工作时 | / |
| 运营单位 | 南京市自来水板桥有限责任公司 | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） | / | 验收时间 | 2018年6月 |
| 污染物排放达标与总量 控制（工业建 设项目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废水 | / | / | / | / | / | 2.5 | / | / | 5.0 | 5.0 | / | / |
|  | 化学需氧量（CODcr） | / | 50 | / | / | / | 109.5 | / | / | 273.75 | 685 | / | / |
|  | 生化需氧量（BOD5） | / | 10 | / | / | / | 18.25 | / | / | 32.12 | / | / | / |
|  | 氨氮 | / | 5 | / | / | / | 0.38325 | / | / | 1.84 | 69 | / | / |
|  | 总磷 | / | 0.5 | / | / | / | 0.365 | / | / | 1.825 | 7 | / | / |
|  | 总氮 | / | 15 | / | / | / | 57.1225 | / | / | 141.0725 | 206 | / | / |
|  | 悬浮物（SS） | / | 10 | / | / | / | 45.625 | / | / | ＜82.125 | 136 | / | / |
|  | 石油类 | / | 1 | / | / | / | 0.5475 | / | / | ＜1.2775 | / | / | / |
|  | 动植物油 | / | 1 | / | / | / | 0.73 | / | / | ＜1.46 | / | / | / |
|  | 阴离子表面活性剂 | / | 0.5 | / | / | / | 0.71175 | / | / | ＜1.08 | / | / | / |
|  | 挥发酚 | / | 0.5 | / | / | / | 0.012775 | / | / | ＜0.0308 | / | / | / |
|  | 硫化物 | / | 1.0 | / | / | / | 0.073 | / | / | ＜0.109 | / | / | / |
|  | 总氰化物 | / | 0.5 | / | / | / | ＜0.0365 | / | / | ＜0.0725 | / | / | / |
|  | 苯胺类 | / | 0.5 | / | / | / | ＜0.27375 | / | / | ＜0.566 | / | / | / |
|  | 总铜 | / | 0.5 | / | / | / | ＜0.09125 | / | / | ＜0.383 | / | / | / |
|  | 总锌 | / | 1.0 | / | / | / | 0.09125 | / | / | ＜0.273 | / | / | / |
|  | 总汞 | / | 0.001 | / | / | / | 0.000895163 | / | / | ＜0.0012 | / | / | / |
|  | 总铅 | / | 0.1 | / | / | / | ＜0.45625 | / | / | ＜0.821 | / | / | / |
|  | 总镉 | / | 0.01 | / | / | / | ＜0.09125 | / | / | ＜0.456 | / | / | / |
|  | 总铬 | / | 0.1 | / | / | / | ＜0.27375 | / | / | ＜0.639 | / | / | / |
|  | 总砷 | / | 0.1 | / | / | / | 0.00866875 | / | / | 0.0123 | / | / | / |
|  | 总锰 | / | 2.0 | / | / | / | ＜0.09125 | / | / | ＜0.164 | / | / | / |
|  | 总镍 | / | 0.05 | / | / | / | ＜0.45625 | / | / | ＜0.529 | / | / | / |
|  | 六价铬 | / | 0.05 | / | / | / | ＜0.0365 | / | / | ＜0.402 | / | / | / |

检测点位与频次：

| 检测类别 | 检测点位 | 频次 |
| --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 6个检测点位 | 连续检测2天，每天检测4次。 |
| 废水 | S1~S4检测点位 | S1、S2、S4检测点检测2天，每天检测1次，取24h混合样；S3检测点检测2天，每天检测1次，取最后一次混合样。 |
| 噪声 | 厂界外布设 4个检测点 | 连续检测2天，每天昼、夜各检测2次。 |

以下空白.

检测依据：

| 检测项目 | 检测依据 |
| --- | --- |
| 无组织废气 |
| 硫化氢 | 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局（2003年） |
| 氨 | HJ 533-2009《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》 |
| 臭气浓度* |  |
| 甲烷* | HJ/T 38-1999《固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法》 |
| 废水 |
| pH值 | GB/T 6920-1986《水质 pH值的测定 玻璃电极法》 |
| 色度 | GB/T 11903-1989《水质 色度的测定》（仅做稀释倍数法） |
| 溶解氧 | HJ 506-2009《水质 溶解氧的测定 电化学探头法》 |
| 化学需氧量 | HJ 828-2017《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 |
| 五日生化 需氧量 | HJ 505-2009《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法》 |
| 氨氮 | HJ 535-2009《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 |
| 总磷 | GB 11893-1989《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 |
| 总氮 | HJ 636-2012《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》 |
| 悬浮物 | GB/T 11901-1989《水质 悬浮物的测定 重量法》 |
| 石油类、 动植物油 | HJ 637-2012《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》 |
| 阴离子表面活性剂 | GB/T 7494-1987《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法》 |
| 挥发酚 | HJ 503-2009《水质 挥发酚的测定 蒸馏后4-氨基安替比林分光光度法》 |
| 硫化物 | GB/T 16489-1996《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》 |
| 总氰化物 | HJ 484-2009《水质 氰化物的测定 容量法和异烟酸-吡唑啉酮分光光度法》（仅做异烟酸-吡唑啉酮分光光度法） |
| 苯胺类 | GB/T 11889-1989《水质 苯胺类化合物的测定 N-（1-萘基）乙二胺偶氮分光光度法》 |
| 总铜、总锌、总铅、总镉 | GB 7475-1987《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》 |
| 总汞、总砷 | HJ 694-2014《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》 |
| 总铬 | HJ 757-2015《水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》 |
| 总锰 | GB/T 11911-1989《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》 |

检测依据：

| 检测项目 | 检测依据 |
| --- | --- |
| 废水 |
| 总镍 | GB/T 11912-1989《水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法》 |
| 六价铬 | GB/T 7467-1987《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》 |
| 粪大肠菌群 | HJ/T 347-2007《水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法（试行）》（仅做多管发酵法） |
| 噪声 |
| 工业企业 厂界噪声 | GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》 |

无组织废气检测结果：

| 采样 日期 | 检测点位 | 检测结果(mg/m3) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 硫化氢 | 氨 | 臭气浓度* |
| 2017年 7月26日 | 厂界上风向 | 第一次 | ND | 0.03 | <10 |
|  |  | 第二次 | ND | 0.04 | <10 |
|  |  | 第三次 | 0.001 | 0.05 | <10 |
|  |  | 第四次 | 0.002 | 0.04 | <10 |
|  | 厂界下风向1 | 第一次 | 0.002 | 0.07 | <10 |
|  |  | 第二次 | 0.001 | 0.05 | <10 |
|  |  | 第三次 | 0.001 | 0.05 | <10 |
|  |  | 第四次 | ND | 0.06 | <10 |
|  | 厂界下风向2 | 第一次 | 0.001 | 0.06 | <10 |
|  |  | 第二次 | 0.002 | 0.05 | <10 |
|  |  | 第三次 | 0.001 | 0.04 | <10 |
|  |  | 第四次 | 0.001 | 0.06 | <10 |
|  | 厂界下风向3 | 第一次 | ND | 0.03 | <10 |
|  |  | 第二次 | ND | 0.05 | <10 |
|  |  | 第三次 | 0.001 | 0.04 | <10 |
|  |  | 第四次 | ND | 0.03 | <10 |
| 检测仪器 | 紫外可见分光光度计 UV201 JSGHEL-YQ-39 |
| 备注 | “ND”表示未检出，硫化氢检出限为0.001 mg/m3。 |

以下空白.

无组织废气检测结果：（续）

| 采样 日期 | 检测点位 | 检测结果(mg/m3) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 甲烷* |
| 2017年 7月26日 | 生化池下风向 | 第一次 | 1.86 |
|  |  | 第二次 | 1.84 |
|  |  | 第三次 | 1.90 |
|  |  | 第四次 | 2.03 |
|  | 污泥脱水机房下风向 | 第一次 | 1.88 |
|  |  | 第二次 | 1.77 |
|  |  | 第三次 | 1.90 |
|  |  | 第四次 | 1.90 |
| 检测仪器 | 气相色谱仪 Trace 1300 JSGHEL-YQ-30 |
| 备注 | / |

以下空白.

无组织废气检测结果：（续）

| 采样 日期 | 检测点位 | 检测结果(mg/m3) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 硫化氢 | 氨 | 臭气浓度 |
| 2017年 7月27日 | 厂界上风向 | 第一次 | ND | 0.04 | <10 |
|  |  | 第二次 | 0.001 | 0.05 | <10 |
|  |  | 第三次 | 0.001 | 0.04 | <10 |
|  |  | 第四次 | 0.001 | 0.04 | <10 |
|  | 厂界下风向1 | 第一次 | 0.002 | 0.06 | <10 |
|  |  | 第二次 | 0.001 | 0.06 | <10 |
|  |  | 第三次 | 0.002 | 0.05 | <10 |
|  |  | 第四次 | 0.001 | 0.07 | <10 |
|  | 厂界下风向2 | 第一次 | ND | 0.05 | <10 |
|  |  | 第二次 | 0.001 | 0.07 | <10 |
|  |  | 第三次 | 0.002 | 0.05 | <10 |
|  |  | 第四次 | 0.001 | 0.05 | <10 |
|  | 厂界下风向3 | 第一次 | 0.001 | 0.04 | <10 |
|  |  | 第二次 | 0.001 | 0.05 | <10 |
|  |  | 第三次 | 0.001 | 0.04 | <10 |
|  |  | 第四次 | ND | 0.04 | <10 |
| 检测仪器 | 紫外可见分光光度计 UV201 JSGHEL-YQ-39 |
| 备注 | “ND”表示未检出，硫化氢检出限为0.001 mg/m3。 |

以下空白.

无组织废气检测结果：（续）

| 采样 日期 | 检测点位 | 检测结果(mg/m3) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 甲烷 |
| 2017年 7月27日 | 生化池下风向 | 第一次 | 1.70 |
|  |  | 第二次 | 1.71 |
|  |  | 第三次 | 1.68 |
|  |  | 第四次 | 1.68 |
|  | 污泥脱水机房下风向 | 第一次 | 1.70 |
|  |  | 第二次 | 1.67 |
|  |  | 第三次 | 1.68 |
|  |  | 第四次 | 1.68 |
| 检测仪器 | 气相色谱仪 Trace 1300 JSGHEL-YQ-30 |
| 备注 | / |

以下空白.

废水检测结果：

| 采样 日期 | 检测 点位 | 采样 时间 | 样品性状 | 检测结果(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pH值 (无量纲) | 色度 （倍） | 溶解氧 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 悬浮物 | 石油类 | 动植 物油 | 粪大肠菌群 |
| 2017年 7月27日 | 细格栅池后（进水） | 08:05 | 黑、臭、 无浮油 | 6.87 | 32 | 0.44 | 220 | 114 | 30.8 | 3.64 | 35.3 | 75 | 0.73 | 2.50 | / |
|  | 消毒池排口（出水） | 08:18 | 无色、无嗅、无浮油 | 7.07 | 1 | 6.90 | 8 | 1.7 | 0.034 | 0.04 | 6.26 | 5 | 0.06 | 0.07 | / |
|  | 消毒池排口 | 08:27 | 无色、无嗅、无浮油 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 40 |
|  | 二沉池后 | 08:35 | 微黄、无嗅、 无浮油 | / | / | / | 13 | 5.4 | 0.057 | 0.05 | 6.64 | 11 | / | / | / |
| 检测仪器 | 红外测油仪 JLBG-125 JSGHEL-YQ-35 紫外可见分光光度计 UV201 JSGHEL-YQ-38 紫外可见分光光度计 UV201 JSGHEL-YQ-39 台式溶解氧分析仪 Oxi7310 JSGHEL-YQ-44 智能生化培养箱 SPX-800 JSGHEL-YQ-70 电子天平 BSA224S JSGHEL-YQ-102 生化培养箱 LRH-150F JSGHEL-YQ-107 超级恒温槽 SC-25-Plus JSGHEL-YQ-109 便携式pH计 PHB-1 JSGHEL-YQ-112-1 50mL酸式滴定管 JSGHEL-YQ-115-2 溶解氧测定仪 550A JSGHEL-YQ-126 |
| 备注 | / |

以下空白.

废水检测结果：（续）

| 采样 日期 | 检测结果(mg/L) |
| --- | --- |
|  | 阴离子表面活性剂 | 挥发酚 | 硫化物 | 总氰化物 | 苯胺类 | 总铜 | 总锌 | 总汞 | 总铅 | 总镉 | 总铬 | 总砷 | 总锰 | 总镍 | 六价铬 |
| 2017年 7月27日 | 0.778 | 0.0246 | 3.674 | ND | 0.08 | ND | 0.03 | 1.72×10-4 | ND | ND | ND | 2.4×10-3 | 0.24 | ND | ND |
|  | 0.070 | 0.0010 | 0.010 | ND | ND | ND | 0.01 | 1.82×10-5 | ND | ND | ND | 5.0×10-4 | ND | ND | ND |
|  | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / | / |  |  | / | / |
|  | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / | / |  |  | / | / |
| 检测仪器 | 原子荧光光度计 AFS-8220 JSGHEL-YQ-29 紫外可见分光光度计 UV201 JSGHEL-YQ-38 紫外可见分光光度计 UV201 JSGHEL-YQ-39 原子吸收光谱仪 ice3500seriesAA JSGHEL-YQ-42 |
| 备注 | “ND”表示未检出，总氰化物检出限为0.004 mg/L，苯胺类检出限为0.03mg/L，总铜检出限为0.01mg/L，总铅检出限为0.001mg/L，总镉检出限为0.0001mg/L，总铬检出限为0.03mg/L，总锰检出限为0.01mg/L，总镍出限为0.05 mg/L ，六价铬出限为0.004mg/L。 |

以下空白.

废水检测结果：（续）

| 采样 日期 | 检测点位 | 采样时间 | 样品性状 | 检测结果(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pH值 （无量纲） | 色度 （倍） | 溶解氧 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 悬浮物 | 石油类 | 动植 物油 | 粪大肠菌群 |
| 2017年 7月28日 | 细格栅池后（进水） | 08:00 | 黑、臭、 无浮油 | 6.91 | 32 | 0.47 | 149 | 91.1 | 30.0 | 3.00 | 35.0 | 49 | 0.74 | 1.50 | / |
|  | 消毒池排口（出水） | 08:10 | 无色、无嗅、无浮油 | 7.42 | 1 | 6.48 | 17 | 2.4 | 0.051 | 0.05 | 6.26 | 5 | 0.06 | 0.08 | / |
|  | 消毒池排口 | 08:17 | 无色、无嗅、无浮油 |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | <2 |
|  | 二沉池后 | 08:28 | 微黄、无嗅、 无浮油 |  | / | / | 13 | 3.3 | 0.082 | 0.04 | 6.78 | 9 | / | / | / |
| 检测仪器 |  | 红外测油仪 JLBG-125 JSGHEL-YQ-35 紫外可见分光光度计 UV201 JSGHEL-YQ-39 台式溶解氧分析仪 Oxi7310 JSGHEL-YQ-44 智能生化培养箱 SPX-800 JSGHEL-YQ-70 电子天平 BSA224S JSGHEL-YQ-102 生化培养箱 LRH-150F JSGHEL-YQ-107 超级恒温槽 SC-25-Plus JSGHEL-YQ-109 便携式pH计 PHB-1 JSGHEL-YQ-112-1 50mL酸式滴定管 JSGHEL-YQ-115-2 溶解氧测定仪 550A JSGHEL-YQ-126 |
| 备注 |  | / |

以下空白.

废水检测结果：（续）

| 采样 日期 | 检测结果(mg/L) |
| --- | --- |
|  | 阴离子表面活性剂 | 挥发酚 | 硫化物 | 总氰化物 | 苯胺类 | 总铜 | 总锌 | 总汞 | 总铅 | 总镉 | 总铬 | 总砷 | 总锰 | 总镍 | 六价铬 |
| 2017年 7月28日 | 0.804 | 0.0210 | 3.584 | ND | 0.07 | ND | 0.02 | 1.60×10-4 | ND | ND | 0.03 | 1.7×10-3 | 0.22 | ND | ND |
|  | 0.087 | 0.0017 | 0.005 | ND | ND | ND | 0.01 | 1.18×10-4 | ND | ND | ND | 1.4×10-3 | ND | ND | ND |
|  | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 检测仪器 | 原子荧光光度计 AFS-8220 JSGHEL-YQ-29 紫外可见分光光度计 UV201 JSGHEL-YQ-38 紫外可见分光光度计 UV201 JSGHEL-YQ-39 原子吸收光谱仪 ice3500seriesAA JSGHEL-YQ-42 |
| 备注 | “ND”表示未检出，总氰化物检出限为0.004 mg/L，苯胺类检出限为0.03mg/L，总铜检出限为0.01mg/L，总铅检出限为0.001mg/L，总镉检出限为0.0001mg/L，总铬检出限为0.03mg/L，总锰检出限为0.01mg/L，总镍出限为0.05 mg/L ，六价铬出限为0.004 mg/L。 |

以下空白.

工业企业厂界噪声检测结果：

| 检测 日期 | 检测 点号 | 检测 点位 | 主要 声源 | 功能区 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 测量时间段 | 测量值dB(A) | 测量时间段 | 测量值dB(A) |
| 2017年 7月26~27日 | Z1 | 南厂界外1米 | / | 3 | 10:23~10:24 | 60.3 | 22:23~22:24 | 43.6 |
|  | Z2 | 西厂界外1米 | / | 3 | 10:33~10:34 | 60.6 | 22:31~22:32 | 43.7 |
|  | Z3 | 北厂界外1米 | / | 3 | 10:42~10:43 | 59.3 | 22:42~22:43 | 43.1 |
|  | Z4 | 东厂界外1米 | / | 3 | 10:50~10:51 | 59.3 | 22:51~22:52 | 42.9 |
|  | Z1 | 南厂界外1米 | / | 3 | 14:16~14:17 | 60.4 | 01:52~01:53 | 43.4 |
|  | Z2 | 西厂界外1米 | / | 3 | 14:25~14:26 | 60.8 | 02:00~02:01 | 43.5 |
|  | Z3 | 北厂界外1米 | / | 3 | 14:34~14:35 | 59.6 | 02:12~02:13 | 43.0 |
|  | Z4 | 东厂界外1米 | / | 3 | 14:41~14:42 | 59.5 | 02:21~02:22 | 42.9 |
| 测 点 示 意 图 |  |
| 检测人员 | 马超 |
| 检测环境 | 天气晴，东南风，风速2.4~2.6m/s |
| 检测仪器 | 便携式气象五参数测定仪 NV4500 JSGHEL-YQ-116-1 多功能声级计AWA6228 JSGHEL-YQ-121-3 |
| 备注 | / |

工业企业厂界噪声检测结果：（续）

| 检测 日期 | 检测 点号 | 检测 点位 | 主要 声源 | 功能区 类别 | 昼间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 测量时间段 | 测量值dB(A) | 测量时间段 | 测量值dB(A) |
| 2017年 7月27~28日 | Z1 | 南厂界外1米 | / | 3 | 10:22~10:23 | 60.5 | 22:18~22:19 | 43.3 |
|  | Z2 | 西厂界外1米 | / | 3 | 10:32~10:33 | 60.8 | 22:25~22:26 | 43.5 |
|  | Z3 | 北厂界外1米 | / | 3 | 10:41~10:42 | 59.4 | 22:33~22:34 | 42.9 |
|  | Z4 | 东厂界外1米 | / | 3 | 10:48~10:49 | 59.3 | 22:41~22:42 | 42.7 |
|  | Z1 | 南厂界外1米 | / | 3 | 14:22~14:23 | 60.6 | 01:39~01:40 | 43.3 |
|  | Z2 | 西厂界外1米 | / | 3 | 14:29~14:30 | 60.5 | 01:47~01:48 | 43.5 |
|  | Z3 | 北厂界外1米 | / | 3 | 14:36~14:37 | 59.4 | 01:57~01:58 | 42.9 |
|  | Z4 | 东厂界外1米 | / | 3 | 14:42~14:43 | 59.5 | 02:08~02:09 | 42.9 |
| 测 点 示 意 图 |  |
| 检测人员 | 马超 |
| 检测环境 | 天气晴，东南风，风速2.4~2.6m/s |
| 检测仪器 | 便携式气象五参数测定仪 NV4500 JSGHEL-YQ-116-1 多功能声级计AWA6228 JSGHEL-YQ-121-3 |
| 备注 | / |

附：检测点位图

注：2017年7月26~27日无组织废气检测点位示意图，○Q1表示厂界上风向，○Q2表示厂界下风向1，○Q3表示厂界下风向2，○Q4表示厂界下风向3。

以下空白.

# Text boxes

本次验收厂界

S2

S4

UCT处理工艺流程

细格栅及旋流沉砂池

S4

S2

东南风

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

东南风